Минимальный диаметр и  площадь сечения

медных кабелей  для  системы «Омега»

| Кабель между прибором и извещателями (не более 47 Ом) |  |  | Кабель прибор – прибор (не более 100 Ом) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, м | Ø, мм | S, мм2 | Длина, м | Ø, мм | S, мм2 |
| 100 | 0,31 | 0,08 | 100 | 0,21 | 0,035 |
| 200 | 0,44 | 0,15 | 200 | 0,31 | 0.076 |
| 300 | 0,55 | 0,24 | 300 | 0,38 | 0,113 |
| 400 | 0,62 | 0,3 | 400 | 0,44 | 0,152 |
| 500 | 0,69 | 0,37 | 500 | 0,47 | 0,17 |
| 600 | 0,77 | 0,47 | 600 | 0,53 | 0,22 |
| 700 | 0,83 | 0,54 | 700 | 0,57 | 0,26 |
| 800 | 0,9 | 0,64 | 800 | 0,62 | 0,3 |
| 900 | 0,93 | 0,68 | 900 | 0,64 | 0,32 |
| 1000 | 1,0 | 0,79 | 1000 | 0,67 | 0,35 |
|  |  |  | 1200 | 0,74 | 0,43 |
|  |  |  | 1500 | 0,83 | 0,54 |
|  |  |  | 2000 | 0,96 | 0,72 |