КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ  АДРЕСНОЙ

ПОЖАРНОЙ  СИГНАЛИЗАЦИИ

“Омега”

Прибор ППУ-ПТ. Руководство по эксплуатации

ЕКВН.425629.016 РЭ

Харьков

2006

# 1 ВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на компоненты системы адресной пожарной сигнализации "Омега" ТУ У 31.1-21268014-001-2003, прибор ППУ-ПТ и блок БДУ  и содержит сведения  о  принципе действия, характеристиках, а также указания необходимые для использования по назначению, техническому обслуживанию, хранению и транспортированию.

При изучении и эксплуатации прибора ППУ-ПТ и блока БДУ следует пользоваться настоящим руководством по эксплуатации и эксплуатационным документом «Система адресной пожарной сигнализации «Омега». Руководство по эксплуатации. ЕКВН.425629.011 РЭ» и схемами соединений «Система адресной пожарной сигнализации «Омега» ЕКВН.425629.011 Э4» и  «Компоненты  системы пожарной адресной сигнализации «Омега». Прибор ППУ-ПТ. Схема соединений. ЕКВН.425533.016 Э4».

.

# 2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 2.1 Назначение и функциональные возможности

2.1.1 Прибор  ППУ-ПТ разработан в соответствии с требованиями, предъявляемыми ДСТУ EN 54-2 к  ППКП,  и предназначен для адресного автоматического обнаружения пожара на объектах различного назначения (в том числе и взрывоопасных зонах внутри и вне помещений),  с одновременной выдачей звуковых и световых сигналов дежурному персоналу,  управляющих сигналов на включение средств пожарной автоматики, внешней системы сигнализации (световой  и  звуковой), сообщений на пульт централизованного наблюдения,  а также  для  управления двумя направлениями газового или  порошкового пожаротушения.

Прибор ППУ-ПТ (далее по тексту -  ППУ-ПТ)  объединяет в себе функции:

- прибора  ППКП  для  обнаружения  и сигнализации о пожаре;

- системы управления средствами автоматического пожаротушения на два направления;

- системы управления дымоудалением, приточной и вытяжной вентиляцией,  отключением лифтов и т.п.

2.1.2  За  исключением управления пожаротушением, прибор идентичен прибору  ПУ-П, входящему в состав компонентов системы адресной пожарной сигнализации  «Омега».  Все  характеристики, функции и указания по использованию прибора в качестве  ППКП  описаны в документе «Компоненты системы адресной пожарной сигнализации «Омега». Руководство по эксплуатации. ЕКВН.425629.011 РЭ».

2.1.3 Система пожаротушения,  построенная на базе   ППУ-ПТ,  при  дополнении  соответствующими  компонентами (см. раздел 2.2 настоящего паспорта) может обеспечивать управление 2 направлениями пожаротушения с возможностью расширения до 8.

## 2.2 Состав компонентов системы пожаротушения

2.2.1  Система пожаротушения  может быть построена  на  базе  следующих  компонентов:

прибор  ППУ-ПТ ЕКВН.425533.016 -  1 шт.;

прибор ППКП-П ЕКВН.425533.014(-01) – до 8 шт.

блоки  БРВУ ЕКВН.425459.011-01 -  до 4 шт.;

блоки БДУ 425459.014 – до 3 шт. на каждое направление пожаротушения.

2.2.2 Для  управляющих  сигналов  запуска  системы пожаротушения могут использоваться  реле приборов  ППУ-ПТ,  приборов расширения  ППКП-П и  блоков  БРВУ.

Для  контроля  пуска огнетушащего вещества ( далее по тексту – ОТВ),  веса  ОТВ, давления ОТВ,  блокировок,  а также  для  выдачи  сообщений на  световые табло (например, ГАЗ УХОДИ, ГАЗ НЕ ВХОДИ)  используются входы и выходы блоков БДУ.

## 2.3 Технические характеристики

2.3.1 Технические характеристики прибора ППУ-ПТ,  в части требований ДСТУ EN 54-2 к приборам  ППКП, полностью идентичны прибору  ПУ-П и изложены в  документе  «Компоненты системы адресной пожарной сигнализации «Омега». Руководство по эксплуатации. ЕКВН.425629.011 РЭ». Там же изложены конструктивные параметры приборов  ППУ-ПТ  и блока БДУ.

2.3.2 Прибор ППУ-ПТ.

В дополнение   к  изложенному  в   2.3.1,  прибор обеспечивает:

- управление  направлениями пожаротушения    -   2;

- Возможность расширения направлений пожаротушения  -   до  8;

- дистанционный пуск любого  направления;

- дистанционный перевод любого  из  направлений в  состояние АВТОМАТИЧЕСКИЙ  ПУСК  или  РУЧНОЙ ПУСК;

- дистанционную блокировку ПУСКА;

- индикацию  режимов  по каждому   направлению:

  - АСПТ ОТКЛ

  - АСПТ ОТКАЗ

  - БЛОКИРОВКА

  - ПУСК

  - АВТОМАТИЧЕСКИЙ / РУЧНОЙ

  - НОРМА

- выдачу  управляющих сигналов для  запуска направлений пожаротушения;

- передачу  сообщений для осуществления  запуска  контактами реле приборов  ППКП-П  и  блоками БРВУ;

- контроль цепей запуска пожаротушения  на обрыв и короткое замыкание, ток контроля цепей в приборах  -  (4 ± 2) мА;

- связь с приборами ППКП  и блоками  БРВУ по  двум  каналам  -  основному и резервному;

- параметры  контактов реле:

  - ППУ-ПТ,  ППКП-П  – НР, 30 В, 5 А;

  - БРВУ (исполнение ЕКВН.425459.011) – конт. на переключение,  220 В, 7 А;

  - БРВУ (исполнение ЕКВН.425459.011-01) – конт. на переключение, 30 В, 7А;

- прием  сообщений с блока  БДУ;

- в архив событий сохраняются  только сообщения о пожарах (срабатывание извещателей), сообщения технологические, ВКЛЮЧЕНИЕ АСПТ и т.п. в архиве не хранятся.

2.3.3 Блок  БДУ

- электропитание –   12 … 24  В,

- ток потребления в дежурном режиме  -  не более 15 мА;

- количество контролируемых   входов – 4;

- количество контролируемых на КЗ и обрыв   выходов – 2;

- местный  пуск направления пожаротушения;

- местное переключение режима АВТОМАТИЧЕСКИЙ / РУЧНОЙ

- индикация:

  - ПУСК

  - АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА

  - РУЧНОЙ РЕЖИМ

  - БЛОКИРОВКА

  - ПИТАНИЕ

- Выходной   ток (коммутатор типа «открытый коллектор»)  для  включения  табло оповещения – не более  150 мА, напряжение 30 В;

## 2.4 Устройство и принципы  построения  системы пожаротушения

## 2.4.1 Прибор  ППУ-ПТ выполняет  все функции приборов  ППКП  в  соответствии  с  ДСТУ EN 54-2  и  EN 54-4. На  его  основе  проектируется  система  сигнализации  о пожарах.

## В  меню  прибора  предусмотрена  дополнительная  опция  ПОЖАРОТУШЕНИЕ,  в  которой задаются  следующие установки:

## выбирается направление пожаротушения –  НАПРАВ. 1,  НАПРАВ. 2;

## выбирается  ЗОНА,  относящаяся к  соответствующему  направлению пожаротушения.  К  данной зоне, при программировании текстов размещения, должны быть отнесены   все  извещатели,  при  срабатывании которых будет производиться пуск направления пожаротушения. Пуск  системы пожаротушения осуществляется  при  срабатывании двух автоматических извещателей,  имеющих  одинаковое  местоположение (запрограммированный текст размещения) и относящихся, к данной зоне. Время  между  сработками  должно быть не более  90 секунд. Пуск также осуществляется при сработке ручного извещателя,  относящегося к зоне пожаротушения;

- выбираются  исполнительные  реле,  которые  будут  задействованы для  запуска данного направления. В  качестве  этих реле  могут  быть  использованы любые  реле  приборов  ППУ-ПТ,  ППКП-П, а также  блоков  БРВУ;

- выбираются блоки  БДУ (количество блоков – не более 3-х), относящиеся к  обслуживанию данного  направления.

2.4.2 Блок БДУ  предназначен для  выполнения следующих  функций:

- местного  ручного пуска  системы пожаротушения;

- перевода  системы пуска из автоматического режима в ручной;

- блокирования пуска (например, при  срабатывании  датчика открытия дверей);

- контролирования клапана давления;

- контролирования веса ОТВ;

- контролирования клапана пуска ОТВ;

- индикации  соответствующих состояний;

- передачи  сообщений  на прибор  ППУ-ПТ;

- включения  светового табло  оповещения, например  ГАЗ  УХОДИ,  ГАЗ НЕ ВХОДИ.

Блок  БДУ является  адресным устройством  и  подключается  к  любому  из  колец (лучей) приборов  ППУ-ПТ,  ППКП-П  также,  как и извещатели.  Адрес  блоку может  задаваться  любой  в  диапазоне 1…60,  в  адресном пространстве занимает один адрес.  Питание  прибора  осуществляется  от  внешнего  источника питания  12 или 24 В.  Могут  быть  использованы  клеммные  колодки  приборов  ППУ-ПТ  или  ППКП-П (см. схему соединений) для  обеспечения питания блоков  БДУ.

2.4.3 Построение  системы пожаротушения.

Для  каждого  из  направлений пожаротушения выбирается зона пожаротушения.

Запуск направления может быть ручным (обслуживающий персонал) и автоматическим (без участия персонала). Переключение из автоматического в ручной может быть произведено с блока БДУ и с прибора ППУ-ПТ, а из ручного – в автоматический – только с прибора ППУ-ПТ.

Ручной запуск может быть  дистанционным, с прибора ППУ-ПТ,  или  местным с блока БДУ,  установленного в зоне пожаротушения.

Для  организации  автоматического запуска предусмотрена определенная структура построения системы.

К зоне пожаротушения относятся размещенные там автоматические  извещатели. Эта процедура осуществляется при программировании текстов местоположения извещателей.  При  срабатывании  двух  извещателей с запрограммированным одинаковым текстом  происходит  автоматический пуск направления пожаротушения. К  этой же  зоне  должны  быть  отнесены  ручные извещатели,  при срабатывании каждого    из  которых произойдет пуск направления пожаротушения. Также к этой зоне  должны быть  отнесены блоки  БДУ, обслуживающие  данное направление.

В  меню  ПОЖАРОТУШЕНИЕ  должно быть  выбрано любое  реле приборов  ППУ-ПТ,  ППКП-П, БРВУ с  помощью контактов  которого  будет  осуществляться  пуск электромагнитного  клапана  или  пиропатрона  данного направления. Цепь,  ведущая от контактов реле к исполнительному устройству контролируется на  обрыв и КЗ. При  появлении  таких событий,  на  прибор ППУ-ПТ,  выдается  сообщение об отказе.

Блок  БДУ, обслуживающий данное направление, контролирует состояние датчика веса ОТВ, датчика давления  и  датчика  состояния  дверей. При  срабатывании  датчиков  давления и веса,  на прибор ППУ-ПТ выдается  сообщение  о  соответствующем  отказе,  а  при  открытии  двери – передается  сообщение на прибор  ППУ-ПТ,  засвечивается  индикатор БЛОКИРОВКА на  ППУ-ПТ  и БДУ  и  блокируется местный   пуск  направления. При  закрытии  двери - гаснут  индикаторы блокировки и пуск может быть осуществлен. Состояние блокировки также может  быть  установлено после запуска направления, нажатием кнопки БЛОКИРОВКА АКТИВАЦИИ  на приборе ППУ-ПТ.  Блокировка,  установленная  с блока БДУ  или прибора  ППУ-ПТ, может быть принудительно снята  с прибора  ППУ-ПТ, повторным нажатием  кнопки  ПУСК и  подтверждением – нажатием  кнопки  ВЫБОР.

Алгоритм срабатывания пожаротушения.

При  срабатывании в зоне пожаротушения двух автоматических извещателей с  интервалом не более 90 секунд (или одного ручного):

на    ЖКИ – индикатор  прибора  ППУ-ПТ выводится сообщение о пожарах;

индикатор ПУСК на приборе и блоке БДУ переходит в состояние прерывистого свечения;

включается световое оповещение, например  ГАЗ УХОДИ, ГАЗ НЕ ВХОДИ, подключенные к контактам блока БДУ;

выдерживается пауза,  заданная в установках пожаротушения, например 30 секунд;

если во время 30-секундного интервала нажимается кнопка БЛОКИРОВКА АКТИВАЦИИ на приборе  ППУ-ПТ,  процедура  запуска прерывается и контакты реле,  запрограммированного для  запуска электромагнитного клапана или пиропатрона, не замкнутся, система остается в состоянии  индикации о пожаре до повторного пуска (нажатие кнопок ПУСК и ВЫБОР на ППУ-ПТ) или сброса системы (нажатие кнопки СБРОС на приборе ППУ-ПТ);

если во время 30-секундного интервала  срабатывает  вход БЛОКИРОВКА (открытие двери) на блоке БДУ, отсчет 30-секундного интервала останавливается до окончания  действия блокировки (закрытия двери). После возвращения входа БЛОКИРОВКА в нормальное состояние,  30-секундный интервал досчитывается до конца;

после окончания  30-секундной паузы замыкается реле,  запрограммированное для запуска данного направления,  на ЖКИ-индикатор выводится сообщение ЗАПУСК;

если в течение 10 секунд, на вход  блока  БДУ  поступает  сигнал «Подача ОТВ», на ЖКИ-индикатор прибора  выводится сообщение ПОДАЧА ОТВ, индикатор ПУСК на приборе ПУ-ПТ и блоке БДУ  переходит в состояние непрерывного свечения;

если сигнал «Подача ОТВ» не поступил  в течение 10 секунд, замыкается реле,  запрограммированное в качестве РЕЗЕРВНОГО запуска.

Схема подключения приборов  ППУ-ПТ,  ППКП-П,  БРВУ и  блока БДУ приведена в «Компоненты  системы пожарной адресной сигнализации «Омега». Прибор ППУ-ПТ. Схема соединений. ЕКВН.425533.016 Э4».

# 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## 3.1  Указание мер безопасности

3.1.1  Меры безопасности при эксплуатации прибора  ППУ-ПТ.

ВНИМАНИЕ !!!

- Приборы  ППУ-ПТ, ППКП-П, БРВУ  получают питание  от сети переменного тока 50 Гц 220 В,

- ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ.

- 3.1.2 К эксплуатации допускается обслуживающий персонал, изучивший работу и устройство,  эксплуатационную документацию и прошедший инструктаж по технике безопасности.

- 3.1.3 Во избежание несчастных случаев при работе с приборами  необходимо строго соблюдать правила  техники  безопасности при работе с аппаратурой высокого напряжения.

- 3.1.4 Запрещается производить замену ЭРИ  (в  том  числе  и предохранителей), подключать и отключать кабели, если  компоненты системы  находится под напряжением.

- Для снятия напряжения необходимо отключить приборы и блоки  от сети электропитания и выключить резервное питание.

- Приборы  ППУ-ПТ, ППКП-П, БРВУ   должны  быть обязательно заземлены!

- 3.1.5 При проведении монтажных работ, консервации и расконсервации приборов и извещателей  необходимо  соблюдать  правила пожаро-взрывобезопасности согласно ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.018-86, ГОСТ 12.3.002-75  с  учетом технических требований на приборы, извещатели и места их  размещения.

## 3.2 Назначение органов управления и  индикации:

- табло  ПОЖАР

- Прерывистое свечение:  срабатывание извещателя(ей) по пожару,

- светит постоянно:  сработал извещатель и была нажата кнопка ЗВУК ОТКЛ.

- индикатор МНОГО ПОЖАРОВ

- свечение:  срабатывание более чем одного извещателя по пожару,

- индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ

- прерывистое свечение: наличие отказавших элементов (извещатели, КЗ, приборы) в системе;

- светит постоянно: наличие отказа(ов) и нажата кнопка ЗВУК ОТКЛ

- индикатор ОТКЛЮЧЕНИЯ

- светит при наличии отключенных элементов  (извещателей, реле, приборов)  в системе;

- индикатор ТЕСТ

- светит при нахождении  системы  в режиме контроля или диагностики(см. ниже)

- индикатор СИСТ. ОШИБКА

- светит при сбое в работе центрального процессора, система неработоспособна;

- индикатор ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫХОДОВ

- сигнализирует о наличии в  системе отключенных реле;

- индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ  ВЫХОДОВ

- сигнализирует о неисправностях цепей между реле и внешними устройствами, при  включенном контроле реле.

- индикатор ПИТАНИЕ

- включение питания приборов

- индикатор Откл. АСПТ

- отключение автоматического срабатывания направления пожаротушения

- индикатор Отказ АСПТ

- наличие отказов в цепях контроля реле приборов, отказов БДУ, отказ в цепях контролируемых входов и выходов блока БДУ;

- индикатор Блокировка

- блокировка срабатывания направления пожаротушения  при нажатии кнопки БЛОКИРОВКА АКТИВАЦИИ или срабатывании  входа блокировки на БДУ;

- индикатор Норма

- дежурный режим включенного направления пожаротушения

- индикатор Ручн/Авт

- светит при переводе направления пожаротушения в ручной режим срабатывания

- индикатор ПУСК

- прерывистое свечение при запуске направления пожаротушения,  непрерывное свечение при поступлении ОТВ в трубопровод;

- кнопка СБРОС (работает после  ввода пароля)

- сброс системы, сбрасывается вся текущая информация (пожары, отказы, отключения);

- переход  в состояние ТЕСТА. Кратковременно снимается питание с извещателей, производится опрос всех извещателей, приборов. Время  контроля – не более 20 сек.

- кнопка МЕНЮ

- вызов меню системы (см. ниже)

- кнопка ЗВУК ОТКЛ

- отключение звука при срабатывании по пожарам, отказам

- кнопка ВЫБОР

- вход в подменю,  включение текущего состояния меню

- кнопка ВВОД

- ввод установленных  или  выбранных  значений

-  кнопки ▼, ▲

- смена индикации(перемещение) при наличии нескольких пожаров или отказов

- перемещение по пунктам меню, подменю

- кнопка  БЛОКИРОВКА АКТИВАЦИИ

- блокировка  срабатывания  исполнительных устройств (реле).  Нажатие кнопки  может быть  заблокировано из МЕНЮ (см. ниже);

- кнопка РУЧН/АВТ

- переключение направления пожаротушения из автоматического режима в ручной и наоборот (на блоке  БДУ данная кнопка  переводит направление только из автоматического в ручной режим)

- кнопка ПУСК

- ручной  запуск направления пожаротушения (на блоке БДУ – та же функция)

- ЖКИ ИНДИКАТОР

- в  режиме  НОРМА  на  индикатор выводится  только текущее время:

НОРМА                   12:35

- режиме  ПОЖАР  на  индикатор выводится  :

Первый

пожар

ЗОНА

первого

пожара

местоположение

первого пожара

ПОЖАР                   12:35

<01> КОРПУС 1

ЭТАЖ 1,    КОМНАТА 15

<15>    ПОДВАЛ

Последний

пожар

Зона

Последнего

пожара

Текущее

время

- в  режиме  ОТКАЗ  на  индикатор выводится  аналогичная информация,  касающаяся отказов:

ОТКАЗ                   12:35

<01> ВЕСТИБЮЛЬ

ЭТАЖ 1, КОРИДОР

<03> СЛУЖ.ПОМЕЩ.

3.5.2 Включение и выключение приборов системы:

- Для включения приборов ППУ-ПТ, ППКП, БРВУ необходимо установить сетевой ключ в положение ВКЛ. При этом  приборы включаются и  переходят в  состояние ТЕСТ. После завершения теста, система переходит в одно из состояний: НОРМА,  ОТКАЗ, ОТКЛЮЧЕНИЯ,  ПОЖАР в  соответствии с  состояниями  извещателей. Для холодного пуска приборов (при отсутствии сети) необходимо снять кожух прибора  и нажать кнопку АККУМУЛЯТОР ВКЛ.

- Для  выключения приборов  необходимо:

1.Отключить сеть  ключом .

2. На приборах ППУ-ПТ резервное питание выключается  из меню, кнопками: СБРОС  и   вводом кода доступа 1000. При  этом приборы  ППКП и  БРВУ выключатся автоматически.

3.Альтернативный вариант отключения резервной сети на любом приборе -  снять крышку прибора  и отключить питание нажатием кнопки Аккумулятор ВЫКЛ.

## 3.2  Работа с меню прибора ППУ-ПТ

3.2.1 Вся работа системы пожаротушения осуществляется в соответствии  с  установками  в  МЕНЮ прибора ППУ-ПТ. Вход в режимы  меню осуществляется нажатием кнопки МЕНЮ, перемещение по режимам и подрежимам  осуществляется  при  помощи  кнопок ▲,▼, вход в подрежим – кнопкой ВЫБОР. При входе в некоторые режимы меню требуется  ввод  кода  доступа(при поставке установлен - 0000). Установка цифры кода доступа осуществляется кнопками ▲,▼,  фиксирование цифры и переход к следующей цифре – кнопкой ВЫБОР. Все  пункты меню,  за исключением  п. ПОЖАРОТУШЕНИЕ,  описаны в документе «Компоненты системы  адресной  пожарной  сигнализации “Омега”  Руководство по эксплуатации  ЕКВН.425629.011 РЭ»

    - Меню настроек ПОЖАРОТУШЕНИЯ:

Изменение опции осуществляется кнопками ▲,▼,  фиксирование опции и переход к следующей опции – кнопкой ВЫБОР. Сохранение настроек осуществляется кнопкой  ВВОД.

Меню  настроек пожаротушения  имеет  вид:

НАПРАВ. 1

НАПРАВ. 2

МЕНЮ:ПОЖАРОТУШЕНИЕ

НАПРАВ. 1       ОТСУТСТВ.

ЗОНА: 01

ЗАПУСК: ППУ    К1 Т:000

ПРОГРАММА

ПРОВЕРКА

ПУСК АСПТ

ВКЛЮЧЕНО

ВЫКЛЮЧЕНО

ОТСУТСТВУЕТ

ЗОНА 01

….ЗОНА 255

ЗАПУСК

РЕЗЕРВ

ТЕХНОЛ

БДУ 01

БДУ 02

БДУ 03

ЗАДЕРЖКА,

сек.

НЕТ

ППУ

ППКП1…8

БРВУ 1…4

К1…К8

Опции  меню настроек:

- НАПРАВ.1,  НАПРАВ.2  -  перечень и выбор направлений, управление которыми обеспечивается  из  меню  ПОЖАРОТУШЕНИЕ.

- ЗОНА – выбор  зоны для  соответствующего  направления пожаротушения. Если тесты (реальные наименования) зон  были  запрограммированы,  в данном пункте меню выбирается зона с реальным названием.

- ЗАПУСК и т.д.:

- ЗАПУСК – выбор  исполнительного реле  для  запуска направления пожаротушения,  включается на 10 секунд, на блоке БДУ ожидается обратный сигнал от клапана давления ОТВ в трубопроводе;

- РЕЗЕРВ -  выбор резервного реле  для запуска (срабатывает, в случае если после пуска основного реле, отсутствует обратный сигнал от клапана давления);

- ТЕХНОЛ – выбор дополнительного реле;

- БДУ 01..03 – выбирается от одного до трех БДУ на данное направление

- ППУ, ППКП, БРВУ -  выбор  прибора  и  исполнительного устройства (реле),  которые  используются для  запуска. Для БДУ выбирается D 01/01   номер кольца, к которому подключен БДУ и адрес БДУ

- К1…К8 – номер реле в соответствующем приборе;

- Т=  -  установка  задержки срабатывания,  если  это необходимо.

- ОТСУТСТВУЕТ, ПРОГРАММА и  т.д. – переключатель режимов:

  - ОТСУТСТВУЕТ –  нет в системе.

  - ВЫКЛЮЧЕНО – временно выключено, например для регламентных работ.  Если  включена эта опция,  исполнительное  устройство  появляется в  списке  ОТКЛЮЧЕНИЯ.

  - ВКЛЮЧЕНО– направление пожаротушения включено в работу.

  - ПУСК АСПТ – принудительный  пуск направления пожаротушения с прибора ППУ;

  - ПРОВЕРКА – проверочный запуск направления. Исполнительное реле, назначенное для  запуска тушения, не включается;

  - ПРОГРАММА – при включении  данной  опции осуществляется  выбор  всех настроек.

Общая  последовательность  действий в  меню  ПОЖАРОТУШЕНИЕ должна быть следующей:

- Выбрать направление,  которое необходимо запрограммировать;

- Выбрать режим  программирования – ПРОГРАММА;

- Выбрать опцию  ЗАПУСК, прибор и исполнительное реле из списка ППУ, ППКП, БРВУ,  которое  будет осуществлять  запуск;

- Установить  задержку на срабатывание  этого  реле;

- Выбрать опцию  РЕЗЕРВ, прибор и исполнительное реле из списка ППУ, ППКП, БРВУ,  которое  будет дублировать  запуск, в случае отказа основного канала запуска;

- Выбрать опцию  БДУ 01 (а если необходимо -02 и -03), номер кольца (1…08 – кольца прибора ППУ, 11…18 – кольца первого ППКП, 21…28 – кольца второго ППКП и т.д.), и адрес БДУ, который  будет обслуживать  данное направление, в кольце;

- нажать  кнопку  ВВОД для  сохранения запрограммированного  состояния.

При  необходимости принудительного  пуска  направления пожаротушения, из  списка  переключения режима ОТСУТСТВУЕТ, ВКЛЮЧЕНО  и  т.д  -  необходимо  выбрать  опцию ПУСК АСПТ  или нажать кнопку ПУСК на приборе ППУ-ПТ (подтверждение – кнопка ВЫБОР).

Перевод направления пожаротушения из автоматического режима работы - в ручной и обратно,  может быть  осуществлен из МЕНЮ прибора ППУ-ПТ, из любого режима списка переключения режимов,  кроме ПРОГРАММА и ОТСУТСТВУЕТ, а также кнопкой РУЧН/АВТ на приборе  ППУ-ПТ.

Реле, выбранные для запуска и резерва,   учитывают  конструктивные особенности электромагнитных клапанов и включаются на время 10 сек., после чего возвращаются в исходное состояние.

## Техническое обслуживание

Указания по техническому обслуживанию прибора  описаны в документе «Система адресной пожарной сигнализации «Омега». Руководство по эксплуатации. ЕКВН.425629.011 РЭ».

## 3.4  Правила хранения и транспортирования

Указания по хранению и транспортированию прибора  описаны в документе «Система адресной пожарной сигнализации «Омега». Руководство по эксплуатации. ЕКВН.425629.011 РЭ».