СИСТЕМА  АДРЕСНОЙ

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

“Омега”

Руководство по эксплуатации

ЕКВН.425629.011 РЭ

Харьков

2019

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- |
| 2.ОПИСАНИЕ И РАБОТА СИСТЕМЫ | 3 |
| Назначение и функциональные возможности | 3 |
| Состав системы «Омега» | 6 |
| Технические характеристики | 11 |
| Построение системы на базе компонентов «Омега» | 19 |
| Обеспечение взрывозащиты | 21 |
| Маркировка | 23 |
| 3.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ | 24 |
| Указание мер безопасности | 24 |
| Порядок установки, указания по монтажу | 25 |
| Подготовка к использованию | 27 |
| Основные понятия | 27 |
| Порядок работы | 29 |
| Работа с меню | 32 |
| 4.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 46 |
| 5.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ и ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ | 48 |

# 1 ВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на систему адресной пожарной безопасности "Омега" (в дальнейшем по тексту система "Омега") и содержит сведения  о составе, принципе действия характеристиках ее компонентов и указания необходимые для использования по назначению, техническому обслуживанию, хранению и транспортированию, а также сведения по утилизации.

При изучении и эксплуатации системы "Омега" следует пользоваться настоящим руководством по эксплуатации и комплектом эксплуатационных документов по ведомости ЕКВН.425629.011  ВЭ.

Компоненты системы «Омега» изготавливаются предприятиями ЧП «Резерв-1»  и  ООО «Проект АО»,  на  которых  внедрена  система управления качеством  ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 9001:2015.

Компоненты  системы «Омега», выполняющие функции прибора приемно-контрольного пожарного (далее ППКП), обеспечивают дополнительно следующие необязательные функции с требованиями ДСТУ EN 54-2:

- выходы на пожарные оповещатели (п.7.8 ДСТУ EN 54-2);

- выходы на устройства передачи пожарной тревоги ( п.7.9 ДСТУ EN 54-2);

- задержки на выходы (п. 7.11 ДСТУ EN 54-2);

- обнаружение совпадений (п. 7.12 ДСТУ EN 54-2);

- счетчик тревог (п. 7.13 ДСТУ EN 54-2);

- сигналы неисправности от компонентов (п.8.3 ДСТУ EN 54-2);

- отключения адресных компонентов (п.9.5 ДСТУ EN 54-2);

Компоненты  системы «Омега», выполняющие функции ППКП, обеспечивают электропитание в соответствии с требованиями ДСТУ EN 54-4.

Система «Омега» в соответствии с пп. 3.1.9 и 3.1.11 ДСТУ EN 54-13 является «сетевой иерархической системой», все компоненты которой совместимы в соответствии с требованиями ДСТУ EN 54-13  и  по   квалификации   этого стандарта относятся к «типу 1».

Прибор   ППУ-ПТ, являющийся  компонентом  системы «Омега» и выполняющий все функции ППКП,  обеспечивает совместно с  блоками  БДУ  и БРИТ   дополнительные   функции  прибора   управления   пожаротушением в соответствии   со   стандартом ДСТУ 12094-1.

# 2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СИСТЕМЫ

## 2.1 Назначение и функциональные возможности

2.1.1 Система «Омега» разработана в соответствии с требованиями предъявляемыми ДСТУ EN 54 и предназначена для адресного автоматического обнаружения пожара на объектах различного назначения (в том числе и во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений)    с одновременным выдачей звуковых и световых сигналов дежурному персоналу, а также выдачей управляющих сигналов на включение средств пожарной автоматики, внешней системы оповещения (световой  и  звуковой) и  на устройства передачи сообщений на пульт централизованного наблюдения (далее по тексту  - ПЦН).

Потребителями системы «Омега»  являются  предприятия, учреждения, организации, субъекты предпринимательской деятельности и отдельные граждане.

На базе компонентов системы «Омега» могут быть реализованы следующие системы:

- система пожарной сигнализации;

- система управления пожаротушением;

- система управления  пожарной автоматикой: дымоудалением, приточной и/или вытяжной вентиляцией,  отключением лифтов, разблокировкой дверей и т.п.

Система состоит из взаимосвязанных компонентов, которыми можно комплектовать микропроцессорную информационно-управляющую систему различной конфигурации и объема в зависимости от типа и назначения защищаемого объекта. Наименование компонентов, их количество и нормы комплектования приведены в разделах 2.2, 2.3 настоящего документа.

Все  электрические  компоненты приборов ПУ-П, ППКП, БРВУ, ДВП, ПИУ системы «Омега»   выбраны по   назначению   и  будут работать   в пределах   их   номинальных параметров , если состояние внешней среды за пределами корпуса по условиям эксплуатации отвечает классу  3k5  EN 60721-3-3.

Все  электрические  компоненты  ППУ-ПТ,   БДУ  и  БРИТ  выбраны   по  назначению   и  будут работать   в  пределах   их   номинальных параметров , если состояние внешней среды за пределами корпуса ППУ-ПТ и БРИТ (класс А) соответствует  классу  3k5  EN 60721-3-3, ,  а  состояние  среды за пределами корпуса  БДУ  соответствует   классу 3k6  EN 60721-3-3.

По    стойкости   к    механическим   воздействиям  компоненты системы    соответствуют    ДСТУ EN-54:2003, части 2,4,5,7,10,11,17 и 18  с учетом дополнительных  требований изложенных в: ТУ У 31.1-21268014-001-2003 «Адресная система пожарной сигнализации «Омега», ТУ У 31.1-34469518-001-2011 «Кнопки керування автоматикою» и ТУ У 31.1-34469518-002-2011 «Компоненти для адресної системи пожежної сигналізації».

2.1.2 Наличие большого количества компонентов в системе «Омега», позволяет создать гибкую  информационно–управляющую систему, имеющую следующие

основные функциональные возможности:

- по системе обнаружения пожара:

- обнаружение пожаров по факторам: дым, температура, пламя, загазованность,  с указанием на – жидкокристаллическом индикаторе (далее по тексту - ЖКИ-индикатор)  места возникновения пожара, типа извещателя и/или датчика, даты и времени;

- многоуровневую проверку происшедших событий с целью повышения их достоверности;

- сохранение информации на ЖКИ-индикаторе о первом событии (месте возникновения пожара, типе извещателя и/или датчике, даты и времени) при нескольких сработавших извещателях;

- просмотр в ручном режиме на ЖКИ-индикаторе информации о всех сработавших извещателях;

- позволяет подключить к кольцу сигнализации через блоки сопряжения (БСА, БСА-01, БСА-В, БСА-01В) любые безадресные  датчики и/или извещатели (пожарные, загазованности и другие);

- по системе сигнализации о пожаре:

- включение  звуковой  сигнализации  и   светового  табло  «ПОЖАР» на приборе ПУ-П;

- при нескольких сработавших извещателях и/или датчиках - сохранение на ЖКИ индикаторе информации о первом событии( месте возникновения пожара, типа извещателя и/или датчика, даты и времени);

- выдачу сигналов о пожаре на устройства передачи на  ПЦН;

- вывод  информации  на  внешние  устройства оповещения (световые и звуковые) контактами реле приборов ПУ-П, ППКП, ППУ-ПТ  блоком реле выносных устройств БРВУ,  блоками  БКА, БДУ, БПА;

- индикацию срабатывания  извещателя(ей) и/или датчика(ов) на  дополнительных выносных табло и т.п.;

- вывод информации на  ПЭВМ (в том  числе и удаленную, через блок адаптера связи АДС),  что позволяет при использовании специализированного ПО вести мониторинг событий, журнал и т.п.

- сохранение информации о пожарах  в энергонезависимом архиве;

- по отказам:

- обнаружение неисправного  извещателя с указанием места его расположения;

- обнаружение неисправностей в линиях сигнализации и линиях связи с компонентами системы, с указанием их характера:  короткого замыкания, обрыва связи с приборами и т.п.

- определение обрыва и короткого замыкания в шлейфах блока сопряжения с безадресными  контактными датчиками и/или извещателями;

- обнаружение неисправностей источников электропитания;

- вывод информации о неисправностях на ЖКИ-индикатор с указанием характера, места,  даты и времени его возникновения;

- выдачу  соответствующей  светозвуковой индикации;

- сохранение информации об отказах  в энергонезависимом архиве.

- контроль целостности  линий связи  приборов и блоков ПУ-П, ППУ-ПТ,  ППКП, БРВУ, БДУ, БКА  с внешними устройствами, а также контроль срабатывания контактов реле, с  указанием  отказа реле  или  линии, ведущей от реле к внешнему устройству;

- определение обрыва и короткого замыкания в подшлейфах с безадресными  контактными датчиками;

- по системе противопожарной защиты:

- управление  внешними устройствами световой и звуковой сигнализации;

- управление   внешними  устройствами  вентиляции;

- управление внешними устройствами дымоудаления;

- управление внешними устройствами приточной вентиляции;

- управление внешними устройствами вытяжной вентиляции;

- управление  внешними устройствами пожаротушения;

- управление  внешними устройствами средств автоматики;

- общие и сервисные:

- полное  конфигурирование  составных  частей  системы  с прибора управления ПУ-П (ППУ-ПТ);

- автоматический переход на резервное питание,  в случае  аварии  основного;

- температурная компенсация напряжения заряда;

- контроль  работоспособности  и  степени  разряда батареи,  работоспособности зарядного устройства;

- программирование, т.е. изменение названий (мест  размещения) извещателей или датчиков,   с ПЭВМ;

- включение линий сигнализации по кольцевой  схеме;

- включение – отключение  внешних устройств с помощью релейных выходов  приборов ПУ-П, ППКП, БРВУ и  блоков  БКА,  БДУ,  БПА;

- cвязь между приборами системы (ПУ-П(ППУ-ПТ),  ППКП,  ДВП, БРВУ, БДУ, ПИУ) осуществляется по протоколу с гарантированной доставкой сообщений, что обеспечивается   автоматическим  переходом  на  связь по дублирующей  линии,  в случае КЗ, обрыва основной  линии связи  или выхода  из  строя интерфейсных  элементов;

- программирование непосредственно с прибора ПУ-П  алгоритмов  срабатывания  реле, задержек срабатывания, отключений срабатывания и т.п.;

- индикацию  отключенных  компонентов:  извещателей, датчиков,  приборов,  реле и  т.д.;

- смену адресов извещателей с прибора управления ПУ-П, не отключая их от шлейфа;

- четыре уровня  доступа в служебные сервисные режимы: общий, операторный, инженерный и системный.

## 2.2 Состав системы «Омега»

2.2.1 В состав  входят  следующие компоненты:

Прибор ПУ-П ЕКВН.425533.012 – прибор управления, выполняющий все  функции  ППКП  в соответствии  с  требованиями ДСТУ EN 54-2,  предназначен для приема информации от восьми колец (линий) с извещателями и блоками, а также  от приборов расширения  приемно-контрольных пожарных ППКП. Выполняет обработку  информации, отображение ее на отдельных индикаторах и алфавитно-цифровом дисплее (далее по тексту - ЖКИ-индикатор),  обеспечивает передачу сигналов во внешние цепи,  управляющих сообщений на блоки БРВУ, ПИУ, прибор ДВП.

Прибор ПУ-П ЕКВН.425533.012-01 – то же, что и  прибор ПУ-П ЕКВН.425533.012, но обслуживает 4 кольца с извещателями и блоками.

Прибор ППУ-ПТ ЕКВН.425533.016  -  многофункциональный прибор, выполняет те же функции,  что  и  ПУ-П ЕКВН.425533.012,  но  дополнительно  обеспечивает  управление  двумя  направлениями порошкового или газового пожаротушения. Имеет  возможность  расширения  направлений -  до 8. Подробно работа  прибора описана в документе «Система «Омега». Приборы управления тушением. Паспорт».

Прибор ДВП ЕКВН.425533.012-02 – дополнительное оборудование, выносная индикаторная панель,   предназначена для дублирования всей информации, выводимой на ПУ-П,  имеет ограниченные сервисные функции. Модификация прибора ДВП может выводить информацию с нескольких ПУ-П.

Прибор ППКП ЕКВН.425533.014 – прибор расширения, выполняющий все функции ППКП в  соответствии с ДСТУ EN 54-2, в части работы с извещателями. Предназначен для приема информации от 8 колец (линий) с извещателями и блоками, а также  передачи информации о событиях на управляющий прибор ПУ-П, а также  выдачи управляющих сигналов во внешние цепи. К  прибору  ПУ-П (ППУ-ПТ) может быть подключено до 8-ми приборов расширения  ППКП.

Прибор ППКП ЕКВН.425533.014-01 - то же, что и  прибор ППКП ЕКВН.425533.014,  но обслуживает 4 кольца с извещателями и блоками.

Блок БИЗ ЕКВН.436531.001 – блок  искрозащиты. Предназначен для обеспечения совместного включения в линию сигнализации  извещателей обычного и взрывозащищенного исполнений. Подробное описание приведено в разделе 2.5 «Описание взрывозащищенности» настоящего РЭ.

Блок БРВУ ЕКВН.425459.011 – блок реле внешних устройств, предназначен для  передачи управляющих сигналов во внешние цепи. Содержит  8 реле и управляется  по линии связи  RS-485   командами    прибора  ПУ-П. К  прибору  ПУ-П (ППУ-ПТ) может быть подключено  до 8-ми  блоков  БРВУ.

Блок БРВУ ЕКВН.425459.011-01 – то же, что и блок БРВУ ЕКВН.425459.011, но содержит реле с контактами,  допускающими  коммутацию  напряжения  220 В, 50 Гц .

Блок БДУ ЕКВН.425459.014 – блок дистанционного управления для ручного запуска устройств пожаротушения.  Применяется совместно с прибором ППУ-ПТ. Подробно работа  блока описана в документе «Система «Омега». Приборы управления тушением. Паспорт».

Блок БРИТ ЕКВН.425459.010 – применяется  совместно с прибором ППУ-ПТ  для управления 4-мя направлениями тушения. Подробно работа блока описана в  «Система «Омега». Приборы управления тушением. Паспорт».

Блок  ПИУ   ЕКВН.425.459.013  -  дополнительное оборудование, выносная индикаторная панель,  предназначена  для  дублирования информации о срабатывании  зон  единичными  световыми  индикаторами .

Извещатели пожарные тепловые точечные адресные:

СПТТА, СПТА-В и СПТТА-01, СПТА-01В класса А, В, А2S и BS – предназначены для обнаружения пожара при  достижении  температурой   в контролируемой точке  порогового значения;

СПТТА, СПТТА-В и СПТТА-01, СПТТА-01В класса А2R и BR  -  предназначены для обнаружения пожара  как  при определенной скорости увеличения температуры в контролируемой точке, так и при достижении  заданного порогового значения.

Извещатели является компонентом системы пожарной сигнализации, которые предназначены для передачи сигнала «ПОЖАР» на пожарные приемно-контрольные приборы [EN 54-1:1996].

Извещатели соответствуют требованиям  ДСТУ EN54–5:2003 СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ – Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові (EN 54-5:2003, IDT).

Извещатели предназначены для работы в адресных системах пожарной безопасности “ОМЕГА» (далее АСПС), а также может использоваться в безадресных системах пожарной сигнализации (далее БСПС) с токовым шлейфом и напряжением питания 12В при этом в извещателе должен быть запрограммирован 255 адрес.

Извещатели чувствительны к росту температуры, предназначены для обнаружения в закрытых помещениях различных зданий и сооружений загораний и передачи сигнала "ПОЖАР" на ППКП.

Технические характеристики и схемы подключения смотри в паспорте ПРАО.425219.001 ПС.

Извещатели оборудованы изолятором короткого замыкания.

Извещатели пожарные дымовые оптические точечные адресные:

СПДОТА и СПДОТА-В - предназначены для обнаружения пожара по превышению порогового значения   задымленности в контролируемой точке.

Извещатели является компонентом системы пожарной сигнализации, который предназначен для передачи сигнала «ПОЖАР» на пожарные приемно-контрольные приборы [EN 54-1:1996].

Извещатели соответствуют требованиям  ДСТУ EN54–7:2004 СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ – Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні (EN 54-7:2004, IDT).

Извещатели предназначен для работы в адресных системах пожарной безопасности “ОМЕГА» (далее АСПС), а также может использоваться в безадресных системах пожарной сигнализации (далее БСПС) с токовым шлейфом и напряжением питания 12В при этом в извещателе должен быть запрограммирован 255 адрес.

Извещатели чувствительны к присутствию в воздухе частиц продуктов сгорания и/или пиролиза, предназначены для обнаружения в закрытых помещениях различных зданий и сооружений загораний и передачи сигнала "ПОЖАР" на ППКП.

Извещатели работают на принципе контроля уровня отражения ИК - излучения от частиц дыма.

Технические характеристики и схемы подключения смотри в паспорте ПРАО.425232.001 ПС.

Извещатели оборудованы изолятором короткого замыкания.

Извещатели пожарные пламени точечные адресные  СППТА, СППТА-В и СППТА-01, СППТА-01В   - предназначены для обнаружения пожара при наличии  пламени и реагируют на переменную  составляющую излучения в инфракрасной области спектра.

Извещатели являются компонентом системы пожарной сигнализации, который предназначен для передачи сигнала «ПОЖАР» на пожарные приемно-контрольные приборы  [EN 54-1:1996].

Извещатели соответствуют требованиям  ДСТУ EN54–10:2004 СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ – Частина 10. Сповіщувачі пожежні полу’я точкові (EN 54-10:2004, IDT).

Извещатели предназначен для работы в адресных системах пожарной безопасности  “ОМЕГА» (далее АСПС), а также может использоваться в безадресных системах пожарной сигнализации (далее БСПС) с токовым шлейфом и напряжением питания 12В при этом в извещателе должен быть запрограммирован 255 адрес.

Извещатели СППТА и СППТА-В предназначены для установки внутри помещения. Извещатели СППТА-01 и СППТА-01В предназначены для установки, как внутри помещения так вне помещения (под навесом).

Извещатели чувствителены к наличию флуктуации пламени и предназначен для обнаружения загораний в закрытых помещениях или под навесом и передачи сигнала "ПОЖАР" на ППКП АСПС или  БСПС). Извещатели всех типов могут изготавливаться:   класса 1, класса 2 или   класса 3.

Технические характеристики и схемы подключения смотри в паспорте ПРАО.425241.001 ПС.

Извещатели оборудованы изолятором короткого замыкания.

Извещатели пожарные ручные адресные  СПРА, СПРА-В и СПРА-01 и СПРА-01В  – предназначены для ручной подачи сообщения  о пожаре.

Извещатели являются компонентом системы пожарной сигнализации, который предназначен для подачи сигнала «ПОЖАР» вручную на пожарные приемно-контрольные приборы (далее ППКП) [EN 54-1:1996]. [EN 54-1:1996].

Извещатели относится к типу А: прямого действия и  соответствует требованиям  ДСТУ EN54–11:2004 СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ – Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні (EN 54-11:2001. IDT).

Извещатели предназначены для работы в адресных системах пожарной безопасности “ОМЕГА» (далее АСПС), а также может использоваться в безадресных системах пожарной сигнализации (далее БСПС) с токовым шлейфом и напряжением питания 12В, при этом в извещателе должен быть запрограммирован 255 адрес.

Извещатели СПРА и СПРА-В предназначены для установки внутри помещения. Извещатели СПРА-01 и СПРА-01В предназначены для установки, как внутри помещения так вне помещения (под навесом).

Извещатели оборудованы изолятором короткого замыкания.

Блоки сопряжения адресные БСА, БСА-В и БСА-01, БСА-01В - предназначены для подключения в адресную линию сигнализации контактных датчиков и (или) извещателей любого типа, выдающих сигнал о срабатывании размыканием  нормально-замкнутых  (НЗ) или замыканием нормально-разомкнутых контактов (НР). Тип обработки контакта «НЗ» или «НР» задается микропереключателем установленным в блоке.

Блоки  является компонентом адресной системы пожарной безопасности (далее АСПС), который является устройством ввода-вывода и предназначен для   передачи сигнала срабатывания или не срабатывания устройств, имеющих выход сухого контакта на ПКПП.

Блок соответствует требованиям  ДСТУ EN54–18:2009 СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ – Частина 18. Пристрої вводу-виводу (EN 54-18:2005, IDT).

Блок имеет по входу 4 канала и позволяет организовать четыре адресуемых подшлейфа сигнализации. Программное обеспечение позволяет производить постоянный контроль за исправностью блока и состоянием каждого из 4–х подшлейфов на обрыв, короткое замыкание, дежурный режим и срабатывание датчика.

Технические характеристики и схемы подключения смотри в паспорте ПРАО. 425459.001  ПС.

Извещатели оборудованы изолятором короткого замыкания.

Блоки коммутации адресные БКА – предназначены для подключения в адресную линию сигнализации и выполняют следующие функции: дистанционной передачи управляющих сигналов во внешние цепи, контроля срабатывания устройств и наличия   электропитания  на них.

Блоки  являются компонентом адресной системы пожарной безопасности «Омега» (далее АСПС), который является устройством ввода–вывода и предназначен для дистанционного управления средствами пожаротушения или дымоудаления или вентиляции или светозвуковыми оповещателями и т.п. Включение и выключение исполнительных устройств может осуществляться в автоматическом  и/или ручном режиме.

Блок соответствует требованиям  ДСТУ EN54–18:2009 СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ – Частина 18. Пристрої вводу-виводу (EN 54-18:2005, IDT).Блоки обеспечивают контроль целостности цепи управления исполнительными устройствами. Для подключения устройств, требующих гальванической развязки цепи управления, в блоках БКА имеются изолированные переключающие контакты.

В блоках  имеется два подшлейфа предназначенных для подключения контактных датчиков (извещателей и т.п.) выдающих сигнал о срабатывании размыканием или замыканием «сухих» контактов.

Конструкция блоков – модульная, что позволяет заменить защитный бокс и/или установить дополнительное оборудование (промежуточное реле и т.п.).

Технические характеристики и схемы подключения смотри в паспорте ПРАО. 425459.002  ПС.

Блоки оборудованы изолятором короткого замыкания.

Кнопки управления автоматикой адресные и безадресные КА  - для ручного управления автоматикой (включения или отключения). По функциональному назначению кнопки делятся на следующие группы:

- для включения: оповещения, пожарных насосов, закрытия противопожарных ворот или отключения лифта;

- для разблокировки дверей аварийного выхода или ворот;

- для управления вентиляцией: вытяжной, приточной или аварийной;

- для включения системы пожаротушения или ее отключения.

Для визуального отличия кнопок по функциональному  назначению, используются корпуса разных цветов: красный, зеленый, белый, желтый или синий.

Пластина монтажная   - предназначено для установки извещателей  на подвесных потолках.

Корпус К1 и К2 предназначены для обеспечения  извещателям СПТТА, СПДОТА и СППТА степени защиты оболочкой IP32 по ГОСТ 14254.

При этом корпус К1 имеет один кабельный ввод и предназначен для извещетелей устанавливаемых в конце сигнальной линии, а корпус К2 имеет два кабельных ввода и предназначен для извещетелей устанавливаемых в средине сигнальной линии.

Технические характеристики и схемы подключения смотри в паспорте ПРАО.425412.001 ПС

Блок проверки извещателей  БПИ ПРАО.441461.001 - предназначен для проверки,  регулировки всех типов извещателей и блоков.

2.2.2  Комплектность.

Состав системы «Омега», построенной на основе компонентов, - переменный. В  максимальной конфигурации,  в соответствии  со схемой соединений «Компоненты системы «Омега». Схема соединений. ЕКВН.425533.011 Э4», система может состоять из:

Прибор ПУ-П (или  ППУ-ПТ) – 1;

Прибор ППКП –  8;

Прибор ДВП – не более 8;

Прибор БРВУ – 8;

Количество  извещателей, БСА, БКА, БПА определяется в  соответствии нормами  комплектования  в  таблице 2. Максимальное  количество колец в системе  – 72,   60  адресных  устройств в кольце.

При  поставке система   «Омега»  комплектуется:

- «Система «Омега». Руководство по эксплуатации. ЕКВН.425533.011РЭ».

- «Система «Омега». Паспорт. ЕКВН.425533.011ПС».

- CD – диск с  программным  обеспечением  OmegaConfigP.

- Кабель  для  подключения к  компьютеру.

- Комплект ЗИП (предохранители)

## 2.3 Технические характеристики

## 2.3.1 Общие характеристики

2.3.1.1 Габаритные  размеры и  масса  компонентов  системы  приведены  в  табл. 1

Таблица 1

| Наименование составной части | Габаритные размеры, мм, доп. отклонение  5 % | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- |
| Прибор ПУ-П | 300 × 350 × 95 | 8 *) |
| Приборы ППКП | 300 × 350 × 95 | 8 *) |
| Приборы ДВП | 235 × 275 × 85 | 5 *) |
| Прибор ППУ-ПТ | 300 × 350 × 95 | 8 *) |
| Блок БРВУ, БДУ, БРИТ | 235 × 275 × 85 | 5 *) |
| Блок АДС | 73 × 88 × 41 | 0,15 |
| Блок БИЗ | 125 × 116 × 55 | 0,2 |
| Блок БСА, БСА-В | 90 × 74 × 43 | 0,12 |
| Блок БСА-01, БСА-01В | 90 × 96 × 43 | 0,13 |
| Блок БКА | 130 × 89 × 43 | 0,18 |
| Извещатели СПТТА, СПТТА-В класса A, B, AS, BS, AR и BR | Ø 96 × 46 | 0,08 |
| Извещатели СПТТА-01, СПТТА-01В класса A, B, AS, BS, AR и BR | 150 × 144 × 57 | 0,6 |
| Извещатели CПДОТА, CПДОТА-В | Ø 96 × 46 | 0,10 |
| Извещатели CППTА, CППTА-В | Ø 96 × 50 | 0,12 |
| Извещатели CППTА-01, CППTА-01В | 150 × 144 × 40 | 0,60 |
| Извещатели CПРА, CПРА-В | 86 × 89 × 53 | 0,16 |
| Извещатели CПРА-01, CПРА-01В | 86 × 112 × 53 | 0,18 |
| Кнопки упр-я автоматикой КА-0 | 86 х 89 х 53 | 0,16 |
| Кнопки упр-я автоматикой КА-1 | 86 × 89 × 25 | 0,11 |
| Кнопки упр-я автоматикой КА-2 | 86 × 112 × 53 | 0,18 |
| Корпус К1 | 125 × 139 × 29 | 0,05 |
| Корпус К2 | 125 × 165 × 29 | 0,06 |
| *) - с учетом массы аккумуляторных батарей; |  |  |

2.3.1.2 Электропитание приборов системы «Омега» (за исключением приборов ДВП, БРИТ и ПИУ) осуществляется от следующих источников питания:

основная сеть - переменное напряжение (220/230,+10/-15%) В,  частотой 50 Гц;

резервная сеть – в  ПУ-П,  ППУ-ПТ,  ППКП  встроенная в приборы аккумуляторная батарея напряжением 12 В, емкостью 7,0 А•ч; в БРВУ и БДУ  встроенная в приборы аккумуляторная батарея напряжением 12 В, емкостью 2,3 А•ч.

Электропитание приборов ДВП, БРИТ и  ПИУ – 12 В, ток потребления не более 80 мА. Электропитание должно осуществляться от источника, отвечающего требованиям ДСТУ EN 54-4.

Потребляемая от основной сети  мощность любого  из приборов – не более 30 Вт.

2.3.1.3  Время технической готовности системы «Омега» - не более 20 секунд.

Предельное время срабатывания не превышает 8 с при максимальной конфигурации системы. Опрос извещателей проводится одновременно по всем линиям сигнализации со скоростью 0,06 с/извещатель.

2.3.1.4  Информационная емкость приборов:

ППКП ЕКВН.425533.014  -  8  контролируемых  колец  сигнализации;

ППКП ЕКВН.425533.014-01  -  4 контролируемых кольца сигнализации.

ПУ-П ЕКВН.425533.012 - до  8  подключаемых приборов   ППКП  и  8 собственных  колец сигнализации с извещателями.

ПУ-П ЕКВН.425533.012-01 - до  8  подключаемых приборов   ППКП  и  4 собственных  кольца сигнализации с извещателями.

ПУ-П ЕКВН.425533.015 - до  8  подключаемых приборов   ППКП  и  4 собственных  кольца сигнализации с извещателями.

ППУ-ПТ ЕКВН.425533.016 - до  8  подключаемых приборов   ППКП  и  8 собственных  колец сигнализации с извещателями.

В каждую кольцевую сигнальную линию может быть подключено до 60  адресных  устройств.

Таким образом максимальное количество адресных устройств,  подключаемых к ППКП с 8-ю кольцами составляет – 480,  а с  4-мя  кольцами  - 240.

2.3.1.5 При возникновении факторов пожара,   система   «Омега» обеспечивает:

1) включение светового индикатора на сработавших извещателях;

2) передачу с приборов ППКП информации о пожаре по последовательному каналу (2 витых пары)  на управляющий прибор ПУ-П  и  ДВП;

3) выдачу с приборов  ПУ-П, ППУ-ПТ, ППКП, ДВП сигналов о пожаре в виде  замыкающихся, а с БРВУ – переключающихся  контактов реле, обеспечивающих коммутацию внешнего источника постоянного напряжения до 30 В при токе 2А на активную нагрузку (реле прибора ДВП имеют параметры 30В, 100мА).  Приборы ПУ-П, ППУ-ПТ,  ППКП  имеют по 8  реле, БРВУ -  4  или 8 реле (в зависимости от  исполнения);

ПРИМЕЧАНИЕ – Алгоритмы и временные задержки  по которым срабатывают реле приборов  программируются  с компьютера или с прибора  ПУ-П.

4) Включение на лицевой панели прибора ПУ-П светового табло ПОЖАР;

5) отображение на  ЖКИ-индикаторе приборов ПУ-П,  ППУ-ПТ и ДВП информации о сработавшем извещателе: место расположения извещателя на объекте, количество сработавших извещателей,  номер кольца сигнализации и прибора, к которому подключен сработавший извещатель;

6) включение на приборах ПУ-П,  ППУ-ПТ и ДВП звуковой сигнализации о пожаре;

7) выдачу с приборов ПУ-П,  ППУ-ПТ информации о пожарах и неисправностях на оконечную аппаратуру: устройство дозвона до ПЦН  по   RS 485 или релейными выходами;

8) сохранение в энергонезависимом архиве информации обо всех сработавших извещателях. Емкость архива  1000 событий,   архив «кольцевой».

2.3.1.6 При срабатывании контактного извещателя  система   «Омега» обеспечивает:

- отображение на ЖКИ-индикаторе приборов ПУ-П,  ППУ-ПТ и ДВП информации об обнаружении пожара или нарушений с указанием номера подшлейфа блока БСА, кольца сигнализации и прибора ПУ-П,  ППУ-ПТ  или  ППКП, к которому подключен сработавший извещатель;

- выдачу сигналов по 2.3.1.5.

- 2.3.1.7 Система «Омега» обеспечивает автоматический постоянный контроль работоспособности приборов,  блоков и извещателей, а также контроль колец (линий) сигнализации.

- 2.3.1.8  При обнаружении неисправности в приборах, извещателях, линиях сигнализации система «Омега»:

- 1) при любой неисправности - на приборах ПУ-П,  ППУ-ПТ и ДВП включается обобщенная сигнализация о неисправности (индикатор ОТКАЗ), включается звуковая сигнализация; с приборов ПУ-П,  ППУ-ПТ передается информация об обобщенном отказе на внешнее устройство (с помощью реле и/или отдельным релейным выходом SIS («общий отказ») с параметрами  не более 30В, 250 мA);

- 2) при отказе приборов ППКП, ДВП, БРВУ,  на ЖКИ-индикаторе приборов ПУ-П и ППУ-ПТ отображается  номер и тип отказавшего прибора;

- 3) при отказе,  отсутствии, снятии,  загрязнении  извещателей на ЖКИ-индикаторах приборов ПУ-П,  ППУ-ПТ и ДВП появляется информация о номере (местоположении) отказавшего извещателя, номере кольца сигнализации и прибора, к которому подключен отказавший извещатель;

- 4) при нарушении в кольцах сигнализации между извещателями и приборами, на ЖКИ-индикаторах приборов ПУ-П,  ППУ-ПТ и ДВП появляется информация о типе повреждения (отказ или к.з.), номере кольца  и прибора. Кроме того, при обрыве отображаются номера извещателей, находящихся в обрыве;

- 5) при  авариях  питания  выполняется  изложенное  в  2.3.1.9;

- 6) при нарушениях в линии связи между приборами  ПУ-П (ППУ-ПТ)  и  ППКП, ДВП,  БРВУ работа системы автоматически осуществляется  по  дублирующей  линии  и  сигнализируется  об  отказе  линии связи.

- 7)  при  обрыве  или коротком  замыкании  линии  связи реле  с  внешними  устройствами,  вырабатываются  сообщение об отказе связи  или реле.

- 2.3.1.9 При  авариях  питания  система «Омега» обеспечивает:

- автоматическое переключение с основной сети на резервную, при  отсутствии основной сети (а  также обратное подключение) не допуская при этом  ложных срабатываний.

- при аварии основного   питания    любого  из приборов ПУ-П,  ППУ-ПТ, ППКП,  ДВП,  БРВУ, БКА-ПТ включается единичный индикатор на соответствующем приборе, через 20 мин.  включается звуковой сигнал,  на ЖКИ-индикатор приборов ПУ-П,  ППУ-ПТ, ДВП выводится сообщение  ОТКАЗ,  ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ с указанием типа и номера прибора.  Система остается работоспособной,  переключается на работу от резервного источника,  время работы  ограничено  емкостью аккумуляторной батареи;

- при неисправности  зарядного устройства,  на индикатор приборов ПУ-П,  ППУ-ПТ, ДВП выводится сообщение  ОТКАЗ, ЗАРЯДНОЕ  УСТРОЙСТВО,  указывается номер и тип прибора. Систем работоспособна, при аварии основной сети, время работы  ограничено  емкостью аккумуляторной батареи;

- при  отказе  резервного  источника любого  из приборов ПУ-П,  ППУ-ПТ, ППКП,  БДУ,  БРВУ включается единичный индикатор на соответствующем приборе, через 20 мин.  включается звуковой сигнал,  на ЖКИ-индикатор приборов ПУ-П,  ППУ-ПТ, ДВП выводится сообщение  ОТКАЗ,  РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ с указанием типа и номера прибора;

- при разряде батареи в любом из приборов  до  остаточной емкости 10% - на индикатор приборов ПУ-П,  ППУ-ПТ и ДВП выводится сообщение  ОТКАЗ, АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН с  указанием типа и номера прибора. Систем работоспособна,  время работы ограничено остаточной емкостью аккумулятора;

- при снижении напряжения батареи до  уровня 10,6 В –  батарея  и соответствующий прибор отключаются.

2.3.1.10 Система «Омега» обеспечивает, в случае необходимости, отключение и обратное включение любого извещателя при помощи ручного управления с прибора  ПУ-П.

2.3.1.11 Система «Омега» обеспечивает на ЖКИ-индикаторе приборов ПУ-П,  ППУ-ПТ,  ДВП информацию о текущем времени (часы).

2.3.1.12 Отключение  звуковой сигнализации о пожаре осуществляется при помощи нажатия  кнопки  ЗВУК  ОТКЛ на приборе  ПУ-П (ППУ-ПТ).

2.3.1.13 Система  «Омега» обеспечивает подключение к приборам ПУ-П,  ППУ-ПТ, ППКП в кольца сигнализации, через блоки сопряжения БСА, охранных и пожарных извещателей различных типов, выпускаемых промышленностью, которые выдают сигнал о срабатывании размыкающимися или замыкающимися контактами.

2.3.1.14 Для  управления  внешними  устройствами в компонентах системы «Омега»  имеются:

- ПУ-П,  ППУ-ПТ – 8 реле, одна пара контактов  НР,  с параметрами  30В, 2А;

- ППКП ЕКВН.425533.014 – 8 реле, одна пара контактов  НР, с параметрами  30В, 2А;

- ППКП ЕКВН.425533.014-01 – 4 реле, одна пара контактов  НР,  30В, 2А;

- БРВУ ЕКВН.425459.011 – 8  реле, контакт на переключение с параметрами   30В, 3А;

- БРВУ ЕКВН.425459.011-01  -  8  реле,  контакт  на  переключение с параметрами 220В, 3А;

- БКА-220 – управление одним реле с  напряжением  управления  Uн = 220В 50 Гц (см. ПРАО.425629.002ПС).

- БКА – одно реле,  две пары контактов – НР и НЗ,  с параметрами   220 В, 1 А   или  24 В, 5 А;

- БДУ -  5 реле, 1 пара  контактов  типа НР, с параметрами  30 В,  3А;

Все  цепи,   ведущие  к внешним устройствам,   контролируются на обрыв и короткое замыкание,   максимальный ток, протекающий через нагрузку для контроля цепи, (при напряжении питания цепи 12В)  составляет не более 2 мА.

Алгоритмы срабатывания реле блоков БДУ заданы с учетом  работы этих блоков в  составе  системы  пожаротушения. См. «Система «Омега». Приборы управления пожаротушением. Инструкция по эксплуатации».

- ДВП – 3 реле с параметрами 30В, 100мА.  К1, К2 срабатывают на «общий пожар», К3 – на «общий отказ».

Реле К1 приборов ПУ-П,  ППУ-ПТ могут быть использованы для подключения к устройствам  передачи сообщения о пожаре.

Реле К2 приборов ПУ-П,  ППУ-ПТ могут быть использованы для подключения к  устройствам  оповещения о пожаре.

Алгоритмы срабатывания  реле программируются с  помощью прибора ПУ-П и ПО «ОмегаКонфиг», см. раздел  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ настоящего РЭ.

- 2.3.1.16 Приборы системы «Омега» и блок БРВУ   по конструктивному исполнению  соответствуют группе   IР30. Приборы ПУ-П,  ППУ-ПТ, ППКП, БРВУ, БДУ, БРИТ, ДВП смонтированы в приборном корпусе навесного исполнения, который выполнен из металла, светло-серого или белого цвета.

- Внешний монтаж осуществляется при помощи подключения к  клеммным колодкам.

- Все органы индикации и управления вынесены на переднюю  панель прибора ПУ-П (ППУ-ПТ).

2.3.1.17 Система «Омега» характеризуется следующими показателями надежности:

- установленный срок сохраняемости компонентов  - не менее 10 лет в состоянии консервации при   условиях хранения группы 2 ГОСТ 15150-69;

- установленный срок службы системы не менее 12 лет.

2.3.1.18 Максимальные параметры искробезопасных электрических цепей на выходе блоков БИЗ,  не превышают значений:

- напряжение холостого хода, В             -   15

- ток  короткого замыкания, мА              -   100

Допустимые внешняя индуктивность и электрическая емкость искробезопасных электрических цепей  не превышают значений :

- индуктивность, мГн, не более                -  2.0

- электрическая емкость, мкФ                   - 0,5

2.3.1.19 Описание и характеристики интегрированного источника питания изложены в п. 2.6.

2.3.2 Характеристики извещателей и блоков системы «Омега».

2.3.2.1 Наименования, обозначения, токи потребления, виды исполнения и конструктивное исполнение компонентов системы, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Компоненты системы «Омега» |  | Ток потребления мА | Вид взрывозащиты | Нормы комплектова-ния, шт.* | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Извещатели пожарные дымовые оптические точечные адресные |  |  |  |  |  |
| СПДОТА | ПРАО.425232.001 | 0,3 |  | 1-60 | IP30 |
| ИПДОТА-В | ПРАО.425232.001-01 | 0,3 | "ib" | 1-60 | IP30 |
| Извещатели пожарные тепловые точечные адресные |  |  |  |  |  |
| СПТТА класса А2, B, A2S, BS, A2R, BR | ПРАО.425219.001 | 0,25 |  | 1-60 | IP30 |
| СПТТА –B класса А2, B, A2S, BS, A2R, BR | ПРАО.425219.001-01 | 0,25 | "ib" | 1-60 | IP30 |
| СПТТА-01 класса А2, B, A2S, BS, A2R, BR | ПРАО.425219.001-02 | 0,25 |  | 1-60 | IP54 |
| СПТТА-01В класса А2, B, A2S, BS, A2R, BR | ПРАО.425219.002-03 | 0,25 | "ib" | 1-60 | IP54 |
| Извещатели пожарные пламени точечные адресные |  |  |  |  |  |
| СППТА класса 1, 2, 3 | ПРАО.425241.001 | 0,8 |  | 1-15 | IP30 |
| СППТА-В класса 1, 2, 3 | ПРАО.425241.001-01 | 0,8 | "ib" | 1-15 | IP30 |
| СППТА-01 класса 1, 2, 3 | ПРАО.425241.001-02 | 0,8 |  | 1-15 | IP54 |
| СППТА-01В класса 1, 2, 3 | ПРАО.425241.001-03 | 0,8 | "ib" | 1-15 | IP54 |

| Извещатели пожарные ручные адресные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПРА | ПРАО.425211.001 | 0,2 |  | 1-60 | IP30 |
| СПРА-В | ПРАО.425211.001-01 | 0,2 | "ib" | 1-60 | IP30 |
| СПРА-01 | ПРАО.425211.001-02 | 0,2 |  | 1-60 | IP55 |
| СПРА-01В | ПРАО.425211.001-03 | 0,2 | "ib" | 1-60 | IP55 |

Продолжение табл.2

| Блоки сопряжения адресные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСА | ПРАО.425459.001 | 0,5 |  | 1-15 | IP30 |
| БСА-В | ПРАО.425459.001-01 | 0,5 | "ib" | 1-15 | IP30 |
| БСА-01 | ПРАО.425459.001-02 | 0,5 |  | 1-15 | IP54 |
| БСА-01В | ПРАО.425459.001-03 | 0,5 | "ib" | 1-15 | IP54 |
| Блоки коммутации адресные |  |  |  |  |  |
| БКА-220 | ПРАО.425459.002 | 0,5 |  | 1-15 | IP30 |
| БКА-12 | ПРАО.425459.002-01 | 0,5 |  | 1-15 | IP30 |
| БКА-24 | ПРАО.425459.002-02 | 0,5 |  | 1-15 | IP30 |
| Изоляторы кольцевой линии |  |  |  |  |  |
| IКЛ | ПРАО.425412.003 | 0,1 |  | 1-60 | IP30 |
| IКЛ-01**) | ПРАО.425412.003-01 | 0,1 |  | 1-60 | IP54 |
| Модули изолятора короткого замыкания |  |  |  |  |  |
| МІКЗС | ПРАО.425459.007 | 0,1 |  | 1-60 | IP30 |
| МІКЗС-01 | ПРАО.425459.007-01 | 0,1 |  | 1-60 | IP32 |
| Кнопки управления автоматикой адресные |  |  |  |  |  |
| КА 04 | ПРАО.425412.001-04 | 0,2 |  | 1-60 | IP30 |
| КА 04B | ПРАО.425412.001-04.01 | 0,2 | "ib" | 1-60 | IP30 |
| КА 14 | ПРАО.425412.001-14 | 0,2 |  | 1-60 | IP30 |
| КА 14B | ПРАО.425412.001-14.01 | 0,2 | "ib" | 1-60 | IP30 |
| КА 24 | ПРАО.425412.001-24 | 0,2 |  | 1-60 | IP55 |
| КА 24B | ПРАО.425412.001-24.01 | 0,2 | "ib" | 1-60 | IP55 |
| Кнопки управления автоматикой |  |  |  |  |  |
| КА 01 | ПРАО.425412.001 | 0 |  |  | IP30 |
| КА 21 | ПРАО.425412.001-21 | 0 |  |  | IP55 |

Извещатели пожарные СПТТА, СПДОТА, СППТА при укомплектовании корпусом ПРАО.301461.001 обеспечивают степень защиты, обеспечиваемую оболочками IP32, по ГОСТ 14254.

Извещатели  СПТТА, СПДОТА, СППТА могут комплектоваться пластиной монтажной для крепления  в подвесном потолке.

Блоки БСА  БКА,  извещатели (за исключением СПРА(В)), кнопки управления автоматикой (за исключением исполнений КА04(В), КА14(В)) и изоляторы обеспечивать работоспособность при воздействии пониженной температуры – минус (30 ± 2) ºС.

Конструкция извещателей СПДОТА, СПТТА, СППТА съемная, что позволяет снимать их для технического обслуживания или ремонта.

Специальные извещатели и кнопки взрывозащищенного исполнения имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасный» согласно ГОСТ 22782.0, что обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная  электрическая цепь» уровня "ib" согласно ГОСТ 22782.5.  На этих извещателях должна быть выполнена маркировка взрывозащиты "1ExіbІІВТ5 X" и они могут использоваться в взрывоопасных зонах помещений или внешних установках в соответствии с разделом 4 ПУЕ (НПАОП 40.1-1.32-01), а также в соответствии с требованиями других нормативных актов по охране труда та промышленной безопасности, которые регламентируют использование электрооборудования в взрывоопасных зонах.

Знак "Х" в маркировке взрывозащиты обозначает на особые условия эксплуатации, которые связаны с тем, что извещатели могут использоваться с блоками искрозащиты, которые имеют  искробезопасную  электрическую цепь и выходные параметры:

- напряжение холостого хода, В - 15;

- ток короткого замыкання, мА - 100;

- мощность, Вт - 1.5.

## 2.4  Устройство   и  принципы  построения  системы  на   базе           компонентов системы пожарной безопасности «Омега»

Система «Омега» представляет собой распределенную масштабируемую информационно – управляющую  микропроцессорную систему, что позволяет  наращивать составные части без изменения структуры всей системы.

Прибор ПУ-П (или  ППУ-ПТ) с подключенными  к  нему  извещателями различных типов, блоками сопряжения  с контактными датчиками,  представляют собой локальную микропроцессорную систему, предназначенную для сигнализации о пожаре на объекте. При необходимости система может наращиваться подключением дополнительных приборов расширения ППКП,  с подключенными к ним извещателями, при этом функцию управляющего прибора выполняет прибор ПУ-П (или  ППУ-ПТ).

- Процессоры приборов ПУ-П, ППУ-ПТ,  ППКП, последовательно обращаясь к извещателям системы либо блокам, осуществляют поочередное считывание информации с них. В цикле запроса процессор формирует кодовую группу, в которой зашифрован адрес (номер) вызываемого извещателя или блока.

Такая организация системы позволяет осуществлять обращение к извещателям в произвольном порядке, что открывает дополнительные возможности в повышении достоверности принятия решения о пожаре или срабатывания контактного извещателя, например, путем неоднократного обращения к извещателю, запроса  состояния процессора извещателя и т.п., а также  состоянии  самого  кольца.

Параметры  линий связи  с  адресными  устройствами,  контакты  L*  и  GND приборов ПУ-П,  ППУ-ПТ,  ППКП  -  импульсы    напряжением  (12 ± 1) В,  протокол  обмена  сообщениями – оригинальный,  системы  «Омега».

Адреса  извещателей и приборов  ППКП, БРВУ, БДУ  – перепрограммируемые. Программирование адреса осуществляется  с прибора ПУ-П  (ППУ-ПТ).

- Информация от каждого прибора  ППКП  поступает  на прибор управления ПУ-П (ППУ-ПТ), который представляет собой централизованную микропроцессорную систему второго уровня. Связь приборов   с  ПУ-П (ППУ-ПТ) осуществляется в соответствии со стандартным интерфейсом последовательной связи RS-485.   Прибор ПУ-П (ППУ-ПТ) имеет два канала связи:

Первый  канал предназначен для подключения приборов ППКП, ДВП, БРВУ, БДУ  и состоит из двух независимых  портов RS-485,  для организации отдельных  основного  и дублирующего каналов  связи.  В случае  выхода  из  строя  основного (короткое  замыкание  или  обрыв) система  сигнализирует о нарушении связи  и  автоматически переходит  на  связь  по  дублирующему каналу. Такая  организация связи  гарантирует, что при коротком замыкании или обрыве любой одной  линии связи между приборами, сохраняется полная работоспособность системы и совместно с применением изоляторов (см. ниже) обеспечивается  гарантия  того,  что  обрыв  или  короткое замыкание  в линии связи  не приведет к выходу  из  строя  более чем  32  извещателей.

Второй канал – технологический межсистемный канал связи (см. п. 3.6.7). К этому каналу также может подключаться устройство передачи сообщений о пожарах на ПЦН.

- Для программирования приборы ПУ-П,  ППУ-ПТ  имеют  отдельный порт  -  USB.

- Протоколы  передачи  сообщений  между приборами – оригинальные, системы «Омега».

- Для  управления  внешними  устройствами в приборах системы  имеются  реле,  см. 2.3.1.15. Алгоритмы срабатывания  реле программируются  с  помощью прибора ПУ-П (ППУ-ПТ), см.  раздел  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ настоящего РЭ. Для  каждого  реле  можно  выбрать индивидуальную  задержку  срабатывания  в интервале 0…512 сек,  а  также наличие  или  отсутствие контроля срабатывания контактов реле и целостности линии связи  до оконечного устройства. Реле К1 является  выходом на устройства передачи сообщения о пожарах, а реле К2 – выходом на  устройства оповещения. При  использовании  этих реле, функция контроля целостности  выходных  цепей  этих  реле  должна  быть обязательно включена.

Для ограничения  круга  лиц,  имеющих доступ к настройкам  системы,  предусмотрено четыре уровня  доступа: ОБЩИЙ(1),  ОПЕРАТОР(2),   ИНЖЕНЕР(3), СИСТЕМНЫЙ(4).

С ОБЩЕГО(1)   уровня  доступа  есть возможность «пролистать» список пожаров и отказов, выключить звук. С  уровня ОПЕРАТОРНЫЙ(2)  есть  возможность при  помощи  ввода  кода  доступа,   войти в меню системы в просмотровом  режиме, а также производить отключения и включения адресных компонентов. С  уровня  ИНЖЕНЕРНЫЙ(3)  есть  возможность проводить   изменения с  данной  конфигурацией  системы,  в том  числе изменять код доступа ОПЕРАТОРНЫЙ. Доступ к функциям уровня ИНЖЕНЕРНЫЙ(3) осуществляется  ключом «ЗАМОК» и  вводом инженерного кода доступа.  С  уровня  СИСТЕМНЫЙ(4)  можно изменять состав приборов,    перепрограммировать  названия  и  т.п. Доступ к функциям уровня СИСТЕМНЫЙ(4) осуществляется с уровня ИНЖЕНЕРНЫЙ(3) плюс подключение дополнительного оборудования – ПЭВМ, кабель.

Компоненты  системы «Омега» имеют следующие  режимы работы:

Дежурный режим, Пожар, Неисправность, Отключения

Для  организации  кольца в приборах  предусмотрены на каждый шлейф две пары выходных контактов – выход и вход кольца. Каждая  пара контактов, в приборах, оборудована изолятором короткого замыкания. Кроме того, в извещателях   системы «Омега» встроены  изоляторы короткого замыкания  для  отключения короткозамкнутого участка  между двумя ближайшими извещателями. Таким образом, обеспечивается  гарантия  того,  что при одиночном обрыве  или  коротком замыкании  в  кольце связи  все  извещатели остаются работоспособными.

В составе системы,  состоящей из двух и более приборов (ПУ-П + 1…8 ППКП),  возможна установка на прибор ППКП (любой из состава системы)  дополнительной резервной панели ПУ-П для обеспечения работоспособности системы в случае системной ошибки  основного  прибора ПУ-П (см. п. 3.5.3.6).

## 2.5  Обеспечение  взрывозащищенности

2.5.1 Взрывозащищенность системы «Омега» (вид взрывозащиты - "искробезопасная электрическая цепь" по  ГОСТ 22782.5-78) обеспечивается применением блоков БИЗ ЕКВН.436531.001 в комплекте со взрывозащищенными извещателями и блоками БСА и соответствует требованиям ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.5 и комплекту документации, согласованной в соответствии  с  ГОСТ 12.2.021.

2.5.2 Ограничение токов и напряжений обеспечивается применением в системе  блока  БИЗ  ЕКВН.436531.001,  имеющего  маркировку взрывозащиты «ExibIIB в комплекте «Омега», соответствующего требованиям ГОСТ 22782.5 и предназначенного для  установки вне взрывоопасных зон.

2.5.3 Специальные извещатели:  тепловые СПТТА-В* и СПТТА-01В*, дымовые  СПДОТА-В*, пламени СППТА-В* и СППТА-01В*, ручные СПРА-В и СПРА-01В и блоки сопряжения БСА-В и БСА-01В, взрывозащищенного исполнения имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасный» согласно ГОСТ 22782.0, что обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная  электрическая цепь» уровня "ib" согласно ГОСТ 22782.5.  На этих извещателях должна быть выполнена маркировка взрывозащиты "1ExіbІІВТ5 X" и они могут использоваться в взрывоопасных зонах помещений или внешних установках в соответствии с разделом 4 ПУЕ (НПАОП 40.1-1.32-01), а также в соответствии с требованиями других нормативных актов по охране труда та промышленной безопасности, которые регламентируют использование электрооборудования в взрывоопасных зонах.

Знак "Х" в маркировке взрывозащиты обозначает  особые условия эксплуатации, которые связаны с тем, что извещатели могут использоваться с блоками искрозащиты, которые имеют  искробезопасную  электрическую цепь и выходные параметры:

- напряжение холостого хода, В - 15;

- ток короткого замыкання, мА - 100;

- мощность, Вт - 1.5.

2.5.4 При применении в системе взрывозащищенных извещателей и блоков БСА,  они могут быть подключены в любое кольцо или луч  приборов ПУ-П,  ППУ-ПТ  или любого прибора ППКП  в соответствии со схемой соединений  ЕКВН.425629.011 Э4.

2.5.5 Искробезопасность  выходных  электрических цепей блока  БИЗ  достигается ограничением тока и напряжения до  безопасных   значений:

- напряжение холостого хода, В       -         15

- ток  короткого замыкания, мА       -          100,

а  также  выполнением  конструкции в  соответствии  с  требованиями ГОСТ 22782.5.

Ограничение напряжения и тока в  выходных  электрических  цепях блока осуществляется соответственно дублированными полупроводниковыми ограничителями напряжения и тока.

Барьер рассчитан на попадание в случае аварии  на вход максимального напряжения ~242 В. Входные искроопасные цепи блока отделены по  печатной плате от выходных искробезопасных цепей заземленным печатным проводником, шириной не менее 1,5 мм.

Печатный и навесной монтаж электрических цепей блока, его конструкция, а  также нагрузка искрозащитных элементов соответствуют требованиям ГОСТ 22782.5

ОБЯЗАТЕЛЬНО выполнение требований к  допустимым  подключаемым внешним устройствам (включая соединительные кабели)  по   суммарной  индуктивности и электрической емкости,    не более :

- индуктивность, мГн,                                    -                       2.0

- электрическая емкость, мкФ                       -                       0,5.

Искробезопасный шлейф  должен быть организован ТОЛЬКО ЛУЧЕМ.

2.6 Технические характеристики интегрированного устройства электропитания УЭП.

УЭП во всех приборах собраны по идентичной схемотехнике и имеют различие только в величине зарядного тока в зависимости от емкости АБ.

- Основная сеть -        ~ 220/230(+10%, -15%)В, частотой  50(+1, -1) Гц.

- Резервная сеть - герметизированная свинцово-кислотная АБ технологии AGM                                                                           напряжением 12 В. Емкость  батареи в  ПУ-П,  ППУ-ПТ,  ППКП  7,0 А•ч;  в БРВУ и БДУ  -  2,3 А•ч.

- Потребляемая от сети мощность, не более   30 Вт.

- Выходное напряжение при питании от основной сети (зависит от температуры   окружающей среды) -  (13,2…14,1) В.

- Допустимое значение напряжения пульсаций выходного напряжения по всем выходам (V пульс.) -                                                                                                             500 мВ.

- Максимальный длительный суммарный по всем выходам ток нагрузки УЭП,  включая ток заряда АБ,  не более  -    1,39 А.

- Максимальный длительный  выходной ток нагрузки по каждому выходу УЭП, кроме выхода заряда АБ, составляет   0,5 А.

- Максимальный выходной ток при работе от АБ   -    1,5 А.

- Режим заряда АБ -  буферный,  с ограничением тока.

- Максимальный ток заряда АБ  в приборах   ПУ-П, ППУ-ПТ,ППКП  -       0,6(+0,1, -0,1) А.

- Максимальный ток заряда АБ  в приборах   БРВУ и БДУ  -    0,4 (+0,01; -0.05)А.

- Температурная компенсация напряжения заряда     -        3,33мВ/эл./град.С.

- Напряжение полного заряда АБ (Vb max) при:

    - -5 ºС     -    14(+0.1, -0,1) В.

    - +25 ºС   -    13,6(+0.1, -0,1) В.

    - +40 ºС   -    13,3(+0.1, -0,1) В.

- Порог индикации 90% разряда АБ      -     11,4(+0.1, -0,1) В.

- Минимальная величина напряжения АБ, при котором УЭП устойчиво функционирует не отключаясь от АБ, при отключенном основном источнике электропитания ( Vb min2)  -    10,8(+0.1, -0,1) В.

- Конечное напряжение АБ (Vb min)      -      10,5(+0.1, -0,1) В.

- Выходное напряжение УЭП при питании от АБ с напряжением Vb min2 (Vвых.2) не менее    10 В.

- Минимальный выходной ток нагрузки УЭП (I min)     0 A.

- Порог контроля увеличения внутреннего сопротивления АБ  составляет   1 Ом.

- Максимальная допустимая рабочая температура самовосстанавливающихся предохранителей УЭП и электролитических конденсаторов -  85 град.С.

- Максимальная допустимая рабочая температура всех остальных элементов УЭП  - 125 град. С.

- Применяемые предохранители:

  - - вставка плавкая  5x20 мм,   F0,5AL250V  и   F2AL250V

  - -самовосстанавливающиеся предохранители номиналом  0,5 А  с рабочим напряжением не менее 40 В.

- Диапазон рабочих температур         ( -5 … 40) ºС.

## 2.7  Маркировка

2.7.1 На передней панели каждого прибора системы "Омега" указан тип прибора, год выпуска и заводской номер, товарный знак производителя и знак соответствия, а на приборах ПУ-П, ППКП, ППУ-ПТ, БДУ, БРВУ соответственно – ДСТУ EN 54-2,  ДСТУ EN 54-4,  ДСТУ 12094-1, ДСТУ EN 54-18. На нижней панели  прибора указано наименование производителя и параметры электропитания.

На корпусах извещателей выполнена маркировка с указанием типа и класса извещателя, заводского номера, даты изготовления, товарного знака производителя и знака соответствия, а также наименование ДСТУ,  которому  соответствует извещатель.

На корпусах взрывозащищенных извещателей  и блоков кроме общих сведений   имеется маркировка  по    взрывозащите "1ExіbІІВТ5. Блок обеспечения взрывозащищенности БИЗ дополнительно  имеет маркировку по взрывозащите “ЕхibIIВ в комплекте «Омега».

Пример маркировки извещателя на схеме электрической расположения:

D

1

6

24

извещатель

адрес  прибора (0...8)

номер кольца в приборе (1...8)

адрес извещателя в луче (кольце) (1...60)

ПРИМЕЧАНИЕ.  Прибору ПУ-П присваивается номер 0, а приборам ППКП – номера начиная с 1 до 8.

ПРИМЕЧАНИЕ.  При выполнении программирования  пуско-наладочной организацией, используется поставляемые в комплекте ЗИП  диск с ПО и  соединительный кабель для подключения  прибора  ПУ-П (ППУ-ПТ)  к компьютеру, инструкция  по  использованию ПО. Требования  к  компьютеру  - Windows ХР, 7, 8, 10,     наличие USB-порта.

При заказе   необходимо указать для извещателей:

- СПТТА - требуемые пороги срабатывания  и класс S или R;

- СППТА - требуемый класс 1 или 2 или 3;

- СПТТА, СПДОТА и СППТА при необходимости обеспечить степень защиты IP32 по ГОСТ 14254, обеспечиваемую оболочками, необходимо дополнительно заказать корпус К1 или К2.

При этом корпус К1 имеет один кабельный ввод и предназначен для извещетелей устанавливаемых в конце сигнальной линии, а корпус К2 имеет два кабельных ввода и предназначен для извещетелей устанавливаемых в средине сигнальной линии.

# 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

# 3.1  Указания мер безопасности

3.1.1  Меры безопасности при эксплуатации системы   "Омега"

ВНИМАНИЕ !!!

- Приборы  и блоки ПУ-П, ППУ-ПТ, ППКП, БРВУ,  БДУ, БКА-220  получают питание  от сети переменного тока 50 Гц 220/230 В,

- ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ.

- 3.1.2 К эксплуатации системы "Омега" допускается обслуживающий персонал, изучивший работу и устройство,  эксплуатационную документацию и прошедший инструктаж по технике безопасности.

- 3.1.3 Во избежание несчастных случаев при работе с системой "Омега" необходимо строго соблюдать правила  техники  безопасности при работе с аппаратурой высокого напряжения.

- 3.1.4 Запрещается производить замену ЭРИ  (в  том  числе  и предохранителей), подключать и отключать кабели, если  компоненты системы  находится под напряжением.

- Для снятия напряжения необходимо отключить приборы и блоки  от сети электропитания и выключить резервное питание.

- Приборы ПУ-П, ППУ-ПТ, ППКП, БРВУ, БДУ, БРИТ, ПИУ, ДВП должны  быть обязательно заземлены!

- 3.1.5 При проведении монтажных работ, консервации и расконсервации приборов и извещателей  необходимо  соблюдать  правила пожаро-взрывобезопасности согласно ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.018-86, ГОСТ 12.3.002-75  с  учетом технических требований на приборы, извещатели и места их  размещения.

- 3.1.6 Ввод основного электропитания приборов  системы  «Омега» должен осуществляться  через  устройство защиты  от короткого замыкания,  установленного  в  помещении установки  приборов.

- 3.1.7   Подвод основной сети к приборам должен осуществляться кабелем с сечением жил не менее 0,5 мм. кв.

- 3.1.8  Сечение провода защитного заземления должно быть не менее 0,75 мм.кв.

- 3.1.9. Концы многожильных проводов, предназначенных для подключения к клеммным колодкам, не должны опаиваться.

  - Порядок установки, указания  по  монтажу

3.2.1 Подключение приборов и компонентов системы   «Омега» в помещениях должно производиться согласно  схеме  размещения системы, разработанной проектной организацией на основании схемы электрической соединений системы «Омега»  ЕКВН.425629.011 Э4 и габаритных чертежей на составные части, с учетом следующих рекомендаций.

3.2.2  ВНИМАНИЕ! В одном  кольце сигнализации  не  допускается  установка извещателей с одинаковыми  адресами.

3.2.3 Извещатели дымовые следует располагать в местах  предполагаемой наибольшей концентрации дыма  с  учетом  конвенционных потоков воздуха.

Извещатели дымовые не следует устанавливать в запыленных помещениях,  а  также  вблизи источников освещения (максимально допустимая величина фоновой освещенности извещателя должна быть не более 5000 лк).

Не допускается создание пылевых образований и потоков в районе установки извещателей дымовых, видимых невооруженным глазом  при нормальной освещенности.

При наличии значительного количества пыли на полах и стенах помещений необходимо производить влажную уборку в помещении и удалять пыль пылесосом. Запрещается при уборке и в процессе работы создавать в воздухе помещений пылевые образования.

3.2.4 Расположение извещателей пламени должно  исключать  возможность воздействия на них фоновой освещенности более, лк:

- от электролюминесцентных источников	2500

- от ламп накаливания	250

Извещатели пламени следует устанавливать в местах, позволяющих контролировать наибольший объем помещения, где наиболее вероятно возникновение пламени при пожаре с учетом угла обзора.диаграммы направленности.

3.2.5  ВНИМАНИЕ! Количество блоков  БСА,  БСА-01, БКА-12, БКА-24 и БКА-220  в одном сигнальном кольце не должно превышать 15 шт.   Блоки  занимают 4 адреса в адресном пространстве кольца, в связи с чем при  установке блока  с адресом  N, следующий адрес любого извещателя в этом кольце  должен быть N+4, адреса N, N+1, N+2, N+3  уже заняты 1…4 подшлейфами  блока БСА или БКА.

3.2.6 Сопротивление двух проводов линии или кольца (контакты L* и GND приборов  ПУ-П,  ППКП,  ППУ-ПТ) сигнализации не должно превышать значений:

47 Ом - при количестве адресных извещателей до 60,  при этом емкость кабеля – не более 0,5 мкФ.

Минимальным  рабочим сопротивлением  и  индуктивностью линии связи считается  1м двухжильного медного провода сечением 1мм2 .

Приборы  ПУ-П,  ППКП,  ППУ-ПТ, ДВП, БРВУ, БРИТ, БДУ  между собой должны подключаться кабелем типа «витая пара»,  категории  не ниже 5,  экран кабеля должен быть «заземлен». Для «заземления» может использоваться специальный желто-зеленый проводник с маркировкой     .

3.2.7 Площади, защищаемые извещателями, определяются их типом,  техническими характеристиками, способом установки  в  соответствии с    ДБН В.2.5-13-98.

3.2.8 Качество заземления приборов производится путем  измерения сопротивления между корпусом прибора и шиной заземления.

Сопротивление измерять прибором Е6-18/1 ЯЫ2.722.015 ТУ или аналогичным. Величина сопротивления должна быть не более  0,1Ом.

3.2.9 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже

3.2.9.1 При монтаже необходимо руководствоваться:

- гл. 4 "Правил устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок" (ДНАОП 0.00-1.32-01);

- гл. Э3.4 "Правил эксплуатации электроустановок  потребителем".

3.2.10 При проектировании, монтаже и проведении  пуско–наладочных работ  является  обязательным использование  контактов «К1» (реле, сухой контакт, НР, 30 В, 3А) прибора ПУ-П, для  выходного  сигнала  «Общий пожар»,  а  выходных контактов реле «SIS+, SIS-» (с параметрами 30 В, 250 мА)  - для  выходного сигнала «Общий отказ». Контакты  реле  К1 являются   выходом на  устройства передачи  сообщений о пожаре,  а  контакты  реле  К2  -  выходом на  устройства  оповещения,  функция  контроля  целостности  цепи (неисправности  выходов, см. п 3.6.6, «НАСТРОЙКИ РЕЛЕ», опция « К: ») этих реле должна быть включена ОБЯЗАТЕЛЬНО!

3.2.11 При подключении кабелей к приборам через гермовводы, необходимо  обеспечивать затяжку гаек гермовводов. Гайки на  неиспользованных  выходах гермовводов также должны быть затянуты.

3.2.12 При необходимости увеличения времени работы приборов ПУ-П. ППКП, ППУ-ПТ до 72 часов, может быть использован выносной  аккумуляторный блок  “ВБА” системы «Омега».

3.2.13 Длина кабеля для подключения  электропитания  «12В»  приборов  ДВП  и  ПИУ,  должна быть  не более 10м.

3.2.14  Выходы «12В» и «GND» приборов  ПУ-П,  ППУ-ПТ,  ППКП, БДУ, БРВУ предназначены  для  использования  в технологических целях на предприятии-изготовителе.

3   Подготовка к  использованию

3.3.1 Перед началом эксплуатации системы "Омега" необходимо ознакомиться с принципом действия приборов и извещателей.

3.3.2  До включения системы необходимо:

произвести внешний осмотр приборов и извещателей с целью выявления   механических повреждений;

проверить правильность и надежность «заземления» приборов;

РЕКОМЕНДАЦИЯ.  Первое включение системы производить в соответствии  с инструкцией по проведению  пуско-наладочных работ.

3.3.3 В  системе  могут применяться  приборы ДВП. При  этом  приборы могут быть  запрограммированы таким образом, что ДВП дублирует не все события, индицируемые прибором  ПУ-П (ППУ-ПТ),  а  только часть: например, ДВП установленный в отдельном здании,  может индицировать события происходящие с извещателями,  установленными только в этом здании. Процедура программирования  описана ниже.

3.3.5 Работа  компонентов  системы предназначенных для  управления  системой  пожаротушения (приборы  ППУ-ПТ, БДУ, БРИТ) описана отдельно в документе «Система «Омега». Приборы управления пожаротушением. Паспорт».  В  настоящем  РЭ описаны  в сновном  функции  прибора  ППУ-ПТ,  совпадающие с функциями прибора ПУ-П.

  - Основные  понятия

- Состояние НОРМА – работа системы при всех  включенных элементах системы, т.е. приборах, извещателях, реле, и при отсутствии  каких либо отказов и пожаров. В  данном  состоянии  система непрерывно  проводит «опрос» всех включенных  элементов.

- ВКЛЮЧЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ – элементы  системы (извещатели, приборы, блоки, реле) включенные, в режиме меню СОСТАВ СИСТЕМЫ,  в работу.  Любой из элементов может быть отключен, например  для проведения регламентных работ и т.п. При этом отключенные элементы не опрашиваются системой ! и соответственно система  не реагирует на события происходящие с этими элементами.

- Состояние ПОЖАР – срабатывание одного или нескольких извещателей на соответствующее событие – дым, пламя, превышение температуры, замыкание контактов.

- Состояние ОТКАЗ – отказ одного или нескольких элементов, включенных в конфигурацию (в меню СОСТАВ СИСТЕМЫ) :  извещатели, приборы, реле, кроме того к отказам относятся состояние короткого замыкания (КЗ.) линий связи, шлейфов, отказ основного питания и т.п.

- Состояние ОТКЛЮЧЕНИЯ – сигнализация наличия отключенных  элементов в системе (индикатор ОТКЛЮЧЕНИЯ, меню АРХИВЫ, ОТКЛЮЧЕНИЯ).

- ЗОНА -  логическое объединение некоторого количества извещателей по общему признаку,  например  местоположению:    «1 этаж», «подвал», «здание 1» и т.п.  Название  ЗОНЫ может быть изменено при программировании, на индикаторе отводится 12 знакомест.  В  системе может быть до 256 различных зон.

- Группа ЗОН – все 256 зон разбиты на 8 групп: 1 ЗОНА...32 ЗОНА  –  1ГРУППА, 33 ЗОНА...64 ЗОНА – 2 ГРУППА и т.д.,  Объединение ЗОН в ГРУППЫ предназначено для срабатывания исполнительных механизмов по ГРУППЕ. Примерами  ГРУПП могут быть подъезд здания, отдельный корпус  и т.п.

- Адрес извещателя, Адрес прибора – каждый извещатель , блоки БСА, БКА, приборы ППКП, БРВУ, БДУ, БРИТ имеют  собственные адреса,  хранящиеся в энергонезависимой памяти. Эти  адреса могут быть запрограммированы из меню прибора ПУ-П (см. п.3.6.4 … СЕРВИС). При поставках новых систем,  все компоненты запрограммированы адресом  РВ (резервный адрес),  за исключением случаев,  когда  установка адресов на предприятии – изготовителе  оговаривается при заказе оборудования. Необходимо также учитывать,  что каждый блок  БСА  и  БКА  занимает 4 адреса.

- Код доступа – позволяет распределять доступ персонала с различным  уровнем  квалификации  к  функциям системы. Предусмотрено  4  уровня : общий, операторный,  инженерный,  системный.

- Общий уровень – персонал, имеющий доступ с уровнем «общий» имеет возможность просмотреть неисправности и пожары и отключить звук.

- Операторный -  персонал, имеющий доступ с уровнем «операторный», кроме функций уровня  «общий», имеет возможность отключать и включать адресные элементы, осуществлять сброс системы  и просматривать все настройки. Доступ осуществляется вводом цифрового кода (в приборах управления тушением – также механическим ключём «ЗАМОК»). По умолчанию установлен код 0001.

- Инженерный - персонал, имеющий доступ с уровнем «инженерный» имеет доступ ко всем функциям системы,  кроме смены конфигурации и сброса  счетчика пожаров. Доступ осуществляется механическим ключом «ЗАМОК» и  вводом цифро-буквенного кода. По умолчанию  установлен код 0000.

- Системный -    персонал, имеющий доступ с уровнем «системный» имеет доступ ко всем без исключений  функциям  и возможностям системы. Доступ осуществляется вводом кода «инженерный» и подключением дополнительных кабелей для программирования  и  компьютера.

- Режим работы «шлейф» - переключение адресной петли в режим  работы с безадресными извещателями.

  - Порядок работы

3.5.1 Назначение органов управления и  индикации:

- табло  ПОЖАР

- Прерывистое свечение:  срабатывание извещателя(ей) по пожару,

- светит постоянно:  сработал извещатель и была нажата кнопка ЗВУК ОТКЛ.

- индикатор Передача ПЦН

- непрерывное свечение: срабатывание выхода К1 для передачи на ПЦН сообщения об общем пожаре;

- прерывистое свечение: наличие отказавших элементов (извещатели, КЗ, приборы) в системе;

- светит постоянно: наличие отказа(ов) и нажата кнопка ЗВУК ОТКЛ

- индикатор ОТКЛЮЧЕНИЯ

- светит при наличии отключенных элементов  (извещателей, реле, приборов)  в системе;

дополнительный индикатор наличия отключений – знак  « » на ЖКИ-индикаторе

- индикатор ДИАГНОСТИКА

- светит при нахождении  системы  в режиме контроля или диагностики(см. ниже)

- индикатор СИСТ. ОШИБКА

- светит при сбое в работе центрального процессора, система неработоспособна;

- индикатор ОТКЛЮЧЕНИЕ/НЕИСПРАВНОСТЬ ПЦН

- сигнализирует об отключении (непрерывное свечение) или неисправности цепи (прерывистое свечение) выхода на устройства передачи сообщения о пожаре;

- индикатор ОТКЛЮЧЕНИЕ/НЕИСПРАВНОСТЬ

ОПОВЕЩЕНИЯ

- сигнализирует об отключении (непрерывное свечение) или неисправности цепи (прерывистое свечение) выхода на устройства оповещения;

- индикатор ЗАДЕРЖКА ВЫХОДОВ

- сигнализирует о наличии задержек в цепях передачи на ПЦН и ОПОВЕЩЕНИЯ (непрерывное свечение)

- сигнализирует о заблокированной из меню кнопке АКТИВАЦИЯ ВЫХОДОВ (прерывистое свечение)

- переключатель ПИТАНИЕ

- включение питания приборов, при наличии питания – горит светодиод

- кнопка СБРОС (работает после  ввода кода доступа)

- сброс системы, сбрасывается вся текущая информация (пожары, отказы, отключения);

- переход  в состояние ТЕСТА. Кратковременно снимается питание с извещателей, производится опрос всех извещателей, приборов. Время  теста – не более 20 сек.

- кнопка МЕНЮ

- вызов меню системы (см. ниже)

- кнопка ЗВУК ОТКЛ

- отключение звука при срабатывании по пожарам, отказам

- кнопка ВЫБОР

- вход в подменю,  включение текущего состояния меню

- кнопка ВВОД

- ввод установленных  или  выбранных  значений

-  кнопки ▼, ▲

- смена индикации(перемещение) при наличии нескольких пожаров или отказов

- перемещение по пунктам меню, подменю

- кнопка АКТИВАЦИЯ  ВЫХОДОВ

- отмена   задержек  срабатывания выходов реле на устройства передачи на ПЦН  и ОПОВЕЩЕНИЯ. Реле, при наличии события для срабатывания  и  если для них установлены задержки,  немедленно включаются.  Нажатие кнопки  может быть  заблокировано из МЕНЮ (см. ниже);

- ЖКИ ИНДИКАТОР

- в  режиме  НОРМА  на  индикатор выводится  только текущее время:

НОРМА                   12:35

Текущее

время

в  режиме  ПОЖАР  на  индикатор выводится  :

ЗОНА

первого

пожара

ПОЖАР                   12:35

<01> КОРПУС 1

ЭТАЖ 1,    КОМНАТА 15

<15>    ПОДВАЛ

Первый

пожар

Зона

Последнего

пожара

местоположение

первого пожара

Последний

пожар

- В  режиме  ОТКАЗ  на  индикатор выводится  аналогичная информация,  касающаяся отказов:

ОТКАЗ                   12:35

<01> ВЕСТИБЮЛЬ

ЭТАЖ 1, КОРИДОР

<03> СЛУЖ.ПОМЕЩ.

В  верхней строке ЖКИ  индикатора  выводится сигнализация «подавленных» сообщений – знак /↵/,  в режиме ПОЖАР подавляется индикация отказов  и/или  отключений,  а  в режиме ОТКАЗ – подавляется  индикация  отключений. «Подавленные» сообщения можно просмотреть в меню АРХИВЫ.

      - Аварийная  индикация светодиодов электропитания приборов ППКП, БРВУ

1)   90% разряд  -  равномерное мигание светодиода РЕЗ (период 1 с.)   - напряжение аккумулятора  11,4 В

2)   100% разряд -  частое равномерное мигание светодиода РЕЗ (период  0,5 с) - напряжение аккумулятора    10,8 В;

3)   отключение аккумулятора      - напряжение  10,5 В;

4) повышенное внутреннее сопротивление аккумулятора – длинное свечение с короткой паузой светодиода РЕЗ (период 2 с). Время определения  4 мин. 30 с;

5)   авария зарядного устройства – кратковременное свечение с длинной паузой светодиода РЕЗ с периодом 2 с. Время определения – несколько секунд. АВАРИЯ ЗУ перекрывает УВЕЛИЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЕ БАТАРЕИ.

3.5.2 Включение и выключение приборов системы:

- Для включения приборов ПУ-П, ППУ-ПТ, ППКП необходимо включить основную сеть на щите электропитания. При этом  приборы включаются и  переходят в  состояние ДИАГНОСТИКА. После завершения теста, система переходит в одно из состояний: НОРМА,  ОТКАЗ, ОТКЛЮЧЕНИЯ,  ПОЖАР в  соответствии с  состояниями  извещателей. Для холодного пуска приборов (при отсутствии сети) необходимо снять кожух прибора и нажать кнопку АККУМУЛЯТОР ВКЛ.

- Для  выключения приборов  необходимо:

1.  Отключить сеть на щите электропитания.

2.  На приборах ПУ-П,  ППУ-ПТ резервное питание выключается  из меню, кнопками:  СБРОС  и   вводом СПЕЦИАЛЬНОГО кода ( неизменяемый код 1000). При  этом приборы  ППКП, ДВП и БРВУ выключатся автоматически.

3.  Альтернативный вариант отключения резервной сети на любом приборе -  снять крышку прибора  и отключить питание нажатием кнопки АККУМУЛЯТОР ВЫКЛ.

3.5.3 Проверка работоспособности:

3.5.3.1 После  окончания  монтажных и пуско-наладочных работ,  провести следующие  виды проверок:

1)  Включить систему.

2) Включить приборы, извещатели,  блоки  в  конфигурацию  системы (см. п.3.6.4  СИГНАЛИЗАЦИЯ).

3) Произвести сработку  извещателей:  дымовых – при помощи имитатора,  тепловых – с помощью фена,  пламени – с помощью прибора проверки ППРИ-П, ручных – нажатием на кнопку. Все  события должны отобразиться на ЖКИ-индикаторе  и  в архиве пожаров.

4) Снять один из извещателей. Убедиться в сигнализации об отказе.

5) Включить в конфигурацию системы исполнительные устройства (в меню НАСТРОЙКИ  РЕЛЕ).  Произвести сработку  извещателей. Убедиться в  срабатывании  реле.

6) Выключить  основное питание. Через 20 – 25 мин. Убедиться в сигнализации  об  аварии сети. Произвести сработку извещателя. Убедиться в работоспособности системы.

      - Объем  испытаний для проверки работоспособности определяется Заказчиком.

      - Если в процессе эксплуатации возникает необходимость произвести проверку работоспособности аккумулятора, (см. п. 4.2.3) то  ее необходимо осуществлять по следующей методике:

- проверку проводить не менее 1 раза в год, на работающем приборе, обязательное

условие при проведении проверки - в течении предыдущих 72 часов  не должно быть отключения основной сети;

-  отключить основную сеть;

-  прибор должен отработать 24 часа без отключения резервного питания,  при этом

допускается сообщение «Аккумулятор разряжен»

-  в противном случае аккумулятор подлежит замене.

3.5.4 В приборах системы «Омега» имеются специальные переключатели режимов, «джампера».

В приборе БДУ вход «подача ОТВ» переключается  на 10-pin разъеме X17 платы следующим образом:

X17                                                                 X17

нормально замкнутый	 нормально разомкнутый

В приборах  ПУ-П,  ППКП,  ППУ-ПТ,  на плате  подключения  извещателей,  помощью «джампера»  на 10-pin   разъеме  X3  можно  принудительно  установить  адрес прибора  в  резервный «РВ»,  используя  следующую процедуру:

- Выключить основное  и резервное питание прибора. Переставить «джампер»  следующим образом

X3                                                                X3

- Включить питание, выдержать паузу 10 секунд, выключить питание, вернуть «джампер»  в  исходное  положение  и   включить питание.

- Адрес прибора установлен в РВ.

3.5.5  Переключение адресного кольца в режим аналогового шлейфа осуществляется с помощью программы   OmegaConfigP.  Для этого -  открыть файл конфигурации,  выбрать   кольцо,  которое необходимо сделать аналоговым и   извещателю  с адресом 01  установить «тип датчика» - «шлейф». Запрограммировать конфигурацию в прибор ПУ-П (ППУ-ПТ).

3.5.6 При необходимости  самостоятельной  установки  резервной панели ПУ-П

действовать  следующим образом.

- Выключить основное и резервное питание прибора  ППКП,  открутить 4 винта крепления   лицевой панели,  осторожно приподнять панель и открутить шлейф индикаторов основного и резервного питания, открутить гайку заземления лицевой панели и снять панель.

- Провод заземления прикрутить к резервной панели ПУ-П, шлейф ленточного кабеля лицевой панели вставить  в разъем  Х2 в центре   платы подключения колец с извещателями,  установить резервную панель на стойки прибора и прикрутить 4 винта крепления. Включить питание прибора ППКП.

- Для включения Резервной панели ПУ-П в работу – см. п. 3.6.7, СТАТУС ПРИБОРА.

3.5.7 Прибор ДВП имеет такие же органы управления,  как и прибор ПУ-П, но управляющие функции ограничены «сбросом» (со 2 уровня доступа) и «отключением звука» (со второго уровня доступа). Реле прибора К1 и К2 (нормально разомкнутые)  могут быть запрограммированы в  п. меню РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ на ПОЖАР или 2 ПОЖАРА,  а также может быть запрограммирована задержка срабатывания 0…512 с. Управление прибором ДВП осуществляется аналогично приборам ПУ-П (ППУ-ПТ), см. ниже.

3.6   Работа с меню

3.6.1 Вся работа системы осуществляется в соответствии  с  установками  в  МЕНЮ. Вход в режимы  меню осуществляется нажатием кнопки МЕНЮ, перемещение по режимам и подрежимам  осуществляется  при  помощи  кнопок ▲,▼, вход в подрежим – кнопкой ВЫБОР. При входе в  режимы меню требуется  ввод  кода  доступа

При поставке установлены     0000 – инженерный (3 уровень)

0001 – операторный (2 уровень)

Установка цифры кода доступа осуществляется кнопками ▲,▼,  фиксирование цифры и переход к следующей цифре – кнопкой ВЫБОР.

3.6.2 Режимы  МЕНЮ:

- АРХИВЫ;

  - ТЕКУЩИЕ ОТКАЗЫ

  - ТЕКУЩИЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ

  - АРХИВ ПОЖАРОВ

  - АРХИВ ОТКАЗОВ

  - АРХИВ СОБЫТИЙ

- СИГНАЛИЗАЦИЯ;

  - СОСТАВ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

  - СОСТАВ ПРИБОРОВ

  - ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗОН

  - СЕРВИС

- ПРОВЕРКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

- ПОИСК  ИЗВЕЩАТЕЛЯ

- ВКЛЮЧИТЬ ИЗВЕЩАТЕЛИ

- ПРОВЕРКА ИНДИКАЦИИ

- СМЕНА АДРЕСА  ИЗВЕЩАТЕЛЯ

- СМЕНА АДРЕСА ППКП

- СМЕНА АДРЕСА БРВУ

- СМЕНА АДРЕСА БДУ

- РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ;

  - РЕЛЕЙНЫЕ СЦЕНАРИИ

  - ВЫХОД «ПЕРЕДАЧА ПЦН»

  - ВЫХОД «ОПОВЕЩЕНИЕ»

  - КОНТРОЛЬ РЕЛЕ

- ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ;

  - ВНЕШНЯЯ КОММУНИКАЦИЯ

  - КАЛЕНДАРЬ

  - КОД ДОСТУПА

  - СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

  - ОБНОВИТЬ ПРОГРАММУ

- КОНФИГУРАЦИЯ;

  - ЗАПИСАТЬ В ПУ

  - СЧИТАТЬ ИЗ ПУ

    - АРХИВЫ – нажатием кнопок  МЕНЮ, ▲,▼, ВЫБОР  можно  посмотреть следующие виды архивов:

- ТЕКУЩИЕ ОТКАЗЫ

- ОТКЛЮЧЕНИЯ

- АРХИВ ПОЖАРОВ

- АРХИВ ОТКАЗОВ

- АРХИВ СОБЫТИЙ

Текущие отказы  и  отключения  -  события,  возникшие после последнего нажатия кнопки СБРОС.

Архив пожаров, архив отказов  – события, хранящиеся в энергонезависимой памяти, общий объем памяти – 1000 событий. После записи  1000-го события, следующее запишется вместо самого «старого».  Выход из режима  – кнопка МЕНЮ, или автоматически через 20 сек.

Архив событий  -  хранение дополнительных  сообщений о сбросах системы, переключения режимов работы и т.п.

    - СИГНАЛИЗАЦИЯ.

Выбор конфигурации  системы, т.е. включение или выключение определенных компонентов  системы. При этом осуществляется   контроль состояния только включенных  элементов.

После нажатия кнопки ВЫБОР,  необходимо ввести  код   доступа («операторный»  или  «инженерный»). Цифра кода изменяется кнопками  ▲,▼, после чего установленная цифра вводится нажатием кнопки ВЫБОР, затем следующая цифра и т.д.

После  ввода правильного кода, появляется доступ к  подменю.

- СОСТАВ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ – можно включить и выключить любой извещатель. Выбор извещателя с определенным  адресом  осуществляется кнопками ▲,▼, и  ВЫБОР, т.е. мигающая позиция изменяется кнопками  ▲,▼,  а переход от одной изменяемой позиции  к другой – кнопкой ВЫБОР. Включение/выключение   состояния извещателя  осуществляется кнопкой ВВОД

В этом режиме  на ЖКИ-индикатор выдается следующая информация:

ИЗВЕЩАТЕЛЬ СОСТ:ВЫКЛ

ПУ-П    ЛИНИЯ:1 АДР:01

ОФИС             /ДЫМОВОЙ

ЭТАЖ 1, КОРИДОР

В указанном примере: Извещатель с адресом 01, дымовой, подключенный к 1 кольцу прибора ПУ-П,  установленный  в  зоне ОФИС, с местоположением 1 ЭТАЖ, КОРИДОР, находится в выключенном состоянии.

ВНИМАНИЕ!!!.

1) Извещатели поставляются Заказчику с  установленным резервным адресом. Перед установкой извещателей в основания (розетки)  необходимо запрограммировать им адреса – см. П.3.6.4 СИГНАЛИЗАЦИЯ, СЕРВИС, 3) , а также раздел «Указания по монтажу» настоящего РЭ.

2)  Блоки  БСА  занимают 4 адреса,  каждый аналоговый подшлейф имеет свой адрес и  может быть включен или выключен из конфигурации.

3)  Блоки  БКА  занимают  4 адреса, где 1 адрес блока – собственный адрес БКА, 2- технологический, 3 и 4 адреса – аналоговые входы,  подобные блокам БСА.

- СОСТАВ ПРИБОРОВ.

Аналогично описанному выше, можно включить  или выключить любой из приборов ПУ-П и ППКП. При  этом для выбора соответствующего прибора  используются кнопки

▲,▼ и  кнопка ВВОД – для изменения состояния (ВКЛ  или ВЫКЛ) . Необходимо  учитывать, что при выключении прибора не будет опрашиваться ни один извещатель данного прибора.

При включении прибора пользователю предлагается «ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПОИСКА И ВКЛЮЧЕНИЯ  ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ», кнопками   ▲,▼ и ВВОД  можно установить следующие варианты

НЕТ – прибор включен, все извещатели  выключены;

ДА, ЛЮБОЙ - прибор включен, все физически подключенные к петлям прибора извещатели будут включены.

ДА, ТЕКСТ – прибор включен, все физически подключенные к петлям прибора извещатели, для которых был запрограммирован текст (см. режим меню КОНФИГУРАЦИЯ), будут  включены;

. ПРИМЕЧАНИЕ.  Приборы  ППКП поставляются Заказчику с  резервным адресом. Перед включением прибора ППКП в конфигурацию системы,  необходимо:

1) выполнить все необходимые монтажные работы в соответствии со схемой соединений;

2)   включить питание прибора ПУ-П;

3)   поочередно включить питание каждого из приборов ППКП и произвести установку его адреса в соответствии с п.3.6.4. СИГНАЛИЗАЦИЯ, СЕРВИС, 4)       настоящего РЭ.

4)Если адрес прибора ППКП установлен на предприятии-изготовителе, он  маркируется в правом верхнем углу корпуса ППКП

- ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗОН

Данный пункт меню предназначен для  отключения  всех  извещателей, относящихся к  отдельной  ЗОНЕ.  Выбор зоны осуществляется  кнопками ▲,▼, нажатием кнопки   ВВОД осуществляется  ВКЛ / ВЫКЛ выбранной зоны.

Если  зона  находится в  состоянии  ВЫКЛ, то прибор ПУ-П не выдает  состояние ПОЖАР и ОТКАЗ для  всех  извещателей,  относящихся к  данной  зоне. Однако индикатор  на  самом  извещателе,  при  его срабатывании,  переходит в состояние прерывистого свечения!

- СЕРВИС

Меню СЕРВИС  состоит из нескольких подменю, перемещение по подменю и вход в подменю осуществляется при помощи кнопок ▲,▼ и ВЫБОР.

- ПРОВЕРКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

предназначен  для  проверки  токов петли, а также для  проведения ДИАГНОСТИКИ извещателя.  Может  использоваться  только подготовленными специалистами.

При входе в меню появляется следующая индикация :

ПРОВЕРКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ПРИБОР:ПУ-П  ЛИНИЯ:1

АДРЕС 01      ИНД:ВЫКЛ

ПР:____ СТ:____   ЛН:___

Опции «ПРИБОР:», «ЛИНИЯ:», «АДРЕС» и «ИНД:» изменяются кнопками ▲,▼,  перемещение между опциями осуществляется кнопкой ВЫБОР, а включение режима проверки – кнопкой ВВОД.

Опция   ИНДК:ВКЛ/ВЫКЛ  - предназначена для включения и  выключения  светодиода на выбранном извещателе;

(ПР:) ПРИЗНАК – величина тока, свидетельствующая о наличии работоспособного извещателя  с  данным  адресом  в  петле,  должна   находиться  в  пределах  55…110 ед. ;

(СТ:) СТАТУС – величина тока, возникающего при срабатывании  извещателя - ± 5 ед. от  тока признака:

(ЛН:) ЛИНИЯ – величина суммарного тока потребления извещателей  в кольце. Находится в пределах 0…110 ед., в зависимости от  количества извещателей в этом кольце.    В  случае, если ток кольца  выходит за эти пределы, о работоспособности  необходимо  судить по току признака извещателей – если он находится в  вышеуказанных пределах  -  линия работоспособна.

Включение светодиода  позволяет  визуально убедиться  в  правильности записанного в извещатель  адреса и работоспособности светодиода.

- ПОИСК ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

При наличии в петле извещателя с неизвестным адресом,  его можно определить с помощью данного подменю.  При входе в подменю на индикатор выводится:

ПОИСК  ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

ПРИБОР:ПУ-П  ЛИНИЯ:1

АДРЕС: 01  НАЙДЕНО:00

КН «ВВОД» - НАЧАТЬ

Кнопками ▲,▼ и ВЫБОР устанавливается номер петли, к которой подключен неизвестный извещатель  и начальный адрес поиска,  и нажимается кнопка ВВОД.

- ВКЛЮЧИТЬ  ИЗВЕЩАТЕЛИ

Режим предназначен для включения в работу системы   извещателей,  которые подключены к  кольцу. Прибор последовательно перебирает адреса от первого до 60-го и, если  извещатель отвечает (установлен адрес и он физически подключен), – то включает его в конфигурацию системы, если данный адрес не отвечает – выключает его в из конфигурации.

Режим имеет два подменю

- ТОЛЬКО С ТЕКСТОМ

- ЛЮБЫЕ

- ПРОВЕРКА ИНДИКАЦИИ

Режим предназначен для проверки работоспособности всей световой и звуковой индикации прибора управления ПУ-П (ППУ-ПТ).

- СМЕНА АДРЕСА ИЗВЕЩ.

Режим предназначенный для  смены адреса различных  извещателей, блоков БСА и БКА.  Адрес записывается и сохраняется в долговременной памяти извещателя  и при необходимости может быть изменен.

При входе  на ЖКИ-индикатор выводится :

СМЕНА АДРЕСА ИЗВЕЩ.

РЕЖ:РУЧН   ПУ-П   ЛН:1

АДР:РЕЗЕРВ НА 01

Кнопками  ▲,▼ и ВЫБОР устанавливается номер петли, к которой подключен извещатель (или блок БСА, БКА), его текущий адрес и новый адрес. Запись  нового адреса осуществляется  кнопкой  ВВОД.  На  показанном выше рисунке ЖКИ-индикатора у извещателя, подключенного к первой петле прибора ПУ-П  и имеющего исходный адрес  РВ,  будет установлен адрес 01.

При процедуре смены адреса  возможны следующие типы сообщений:

АДРЕС ХХ   ЗАНЯТ – означает, что в указанной петле уже присутствует извещатель с адресом,  который указан, как целевой.

АДРЕСА ХХ   НЕТ   -  означает к петле не подключен извещатель с исходным адресом.

Если не было других  сообщений, то процедура смены адреса осуществлена успешно.

ВНИМАНИЕ! В одной петле НЕ допускается наличие  компонентов – извещателей, блоков БСА, БКА, с  одинаковыми адресами. При  подключении к петле двух  компонентов с одинаковым адресом, они  перейдут в состояние ОТКАЗ.

- СМЕНА АДРЕСА ППКП

Режим предназначенный для  смены адреса приборов ППКП. Прибор необходимо подключить к  ПУ-П в соответствии со схемой соединения и включить электропитание обоих приборов. Процедура  изменения адреса ППКП – аналогична процедуре изменения адреса извещателя.

ВНИМАНИЕ! Если проектом предусмотрено несколько приборов ППКП, то необходимо  процедуру  изменения адреса   проводить поочередно, т.е. НЕ допускается подключение к прибору ПУ-П двух и более ППКП с одинаковыми адресами.

- СМЕНА АДРЕСА БРВУ

Режим предназначенный для  смены адреса приборов БРВУ. Прибор необходимо подключить к  ПУ-П в соответствии со схемой соединения и включить электропитание обоих приборов. Процедура  изменения адреса БРВУ – аналогична процедуре изменения адреса извещателя.

ВНИМАНИЕ! Если проектом предусмотрено несколько приборов БРВУ, то необходимо  процедуру  изменения адреса   проводить поочередно, т.е. при изменении адреса прибора НЕ допускается подключение к  ПУ-П двух и более БРВУ с одинаковыми адресами (новые БРВУ при поставке с предприятия-изготовителя имеют одинаковый адрес РВ!).

- СМЕНА АДРЕСА БДУ

Режим предназначенный для  смены адреса приборов БДУ. Прибор необходимо подключить к  ПУ-П(ППУ-ПТ) в соответствии со схемой соединения и включить электропитание обоих приборов. Процедура  изменения адреса БДУ – аналогична процедуре изменения адреса извещателя.

ВНИМАНИЕ! Если проектом предусмотрено несколько приборов БДУ, то необходимо  процедуру  изменения адреса   проводить поочередно, т.е. НЕ допускается подключение к прибору ПУ-П двух и более БДУ с одинаковыми адресами (новые БДУ при поставке с предприятия-изготовителя имеют одинаковый адрес РВ!).

    - ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Для  управления пожаротушением в  составе  системы имеются   приборы  ППУ-ПТ,  которые  используются совместно с  блоками БДУ и БРИТ. Также, для расширения  могут  использоваться остальные  приборы и  блоки  системы. Подробно  управление  пожаротушением  описано  в  документе  «Система «Омега». Приборы управления пожаротушением. Паспорт».

    - РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ

- РЕЛЕЙНЫЕ  СЦЕНАРИИ

ОПИСАНИЕ И  МЕНЮ

1) Релейные сценарии - это последовательное срабатываний релейных выходов по заданному алгоритму.

Релейный сценарий может запускаться по

следующим событиям:

-   ПО СБРОСУ, (запускается по нажатию кнопки СБРОС  ПУ-П);

-  ОТКАЗ В ЗОНЕ,  (запускается  при  наличии   любого  ОТКАЗА  в  выбираемой

пользователем ЗОНЕ, в том числе по общему отказу: «В ЛЮБОЙ ЗОНЕ»);

-  ПОЖАР В ЗОНЕ, (запускается  при  наличии   любого  ПОЖАРА  в  выбираемой

пользователем ЗОНЕ, в том числе по общему пожару: «В ЛЮБОЙ ЗОНЕ»);

- ДВА ПОЖАРА В ЗОНЕ, (запускается при срабатывании  не менее двух извещателей, относящихся к данной ЗОНЕ)

- ТЕХН.  В ЗОНЕ, (запускается при срабатывании только извещателей, тип которых записан  как  «технологические, см. раздел КОНФИГУРАЦИЯ»);

-  ПОЖ. ТУШЕНИЕ, (программируется только из меню ПОЖАРОТУШЕНИЕ)

- ВНЕШНИЙ, (запускается по команде с другого ПУ-П, см. «Описание АПС «Омега».chm»);

- КНОПКА ЗВУК ОТКЛ, (запускается по нажатию кнопки ЗВУК ОТКЛ на лицевой панели ПУ-П);

- КНОПКА ЗВУК ОТКЛ, (запускается по нажатию кнопки ЗВУК ОТКЛ на лицевой панели ПУ-П).

2) В релейный сценарий могут включатся любые релейные устройства доступные в системе «Омега», такие как

- реле прибора ПУ-П;

- реле приборов ППКП;

- реле приборов БРВУ;

- выходы блоков БКА;

- блоки БПКПА.

Каждый релейный выход может одновременно участвовать в разных сценариях. Количество блоков БКА(БПКПА), участвующих в релейных сценариях,  может превышать 64 шт.

Всего в системе доступно 96  сценариев по 10 шагов в каждом.

РЕЛЕЙНЫЕ СЦЕНАРИИ

СЦЕН:01  НЕ ОПРЕДЕЛЕН

- Программирование сценариев осуществляется при помощи кнопок ▲,▼,   ВЫБОР и ВВОД

- Выбрать номер сценария кнопками ▲,▼ (от 1 до 96), нажать ВВОД, кнопками ▲,▼ установить опцию ПРОГРАММА, нажать ВВОД;

СЦЕН. 01 ПРОГРАММА

РЕЖИМ : ПОЖАР В ЗОНЕ  ЗОНА: В ЛЮБОЙ ЗОНЕ

ШАГ 01: ПУ-П  К1 ↑ 000

- Выбрать событие по которому будет произведен запуск сценария (см 3.6.6.1 1) ), нажать ВЫБОР;

- Выбрать ШАГ, нажать ВЫБОР, выбрать прибор (ПУ-П, ППКП1…),нажать ВЫБОР, выбрать номер реле(К1, К2…), нажать ВЫБОР, выбрать задержку срабатывания, нажать ВЫБОР;

- Повторить, если это необходимо, для последующих шагов сценария (всего 10), нажать ВВОД.

- После выхода из режима ПРОГРАММА,  можно перевести сценарий в режим:

  - Рабочий режим, т.е. тот который был выбран в режиме ПРОГРАММА;

  - ВЫКЛЮЧЕН (временное выключение рабочего режима, появится в АРХИВАХ, ТЕКУЩИЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, сработает общий индикатор ОТКЛЮЧЕНИЯ);

  - РУЧНОЙ ЗАПУСК (выполнение сценария будет запущено с кнопок прибора ПУ-П)

ПРИМЕЧАНИЕ. Знак  «↑» означает, что  НР  реле при срабатывании шага – замкнется, если  эту опцию на каком-то шаге  установить на   «↓», то реле вернется в исходное   состояние.

4) При наступлении  запрограммированного события, система запускает сценарий с 1-го шага, а именно

- отсчитывает задержку (0..255);

- выдает команду на срабатывание релейного выхода.

Затем повторяет этот алгоритм для  следующего шага. Выполнение сценария заканчивается, если следующий шаг не был запрограммирован или номер шага равен 10.

Одно событие может запускать несколько сценариев.

При помощи релейных сценариев и датчиков подключаемых к БСА можно организовать управление технологическим оборудованием разной степени сложности, например управление насосами в водяном пожаротушении.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Событие ПО СБРОСУ предусматривает запуск сценария после нажатия кнопки СБРОС на приборе ПУ-П и прохождении внутрисистемного теста. Данный режим может применяться для сброса активных безадресных 4-х проводных извещателей. Питание на эти извещатели подается через любое реле системы, которое программируется в сценарии ПО СБРОСУ. При нажатии кнопки СБРОС реле размыкается, т.е снимает питания с безадресных извещателей, а после прохождения ДИАГНОСТИКИ запускается сценарий ПО СБРОСУ и реле замыкается, т.е подается питание на извещатели. Таким образом можно осуществлять сброс безадресных извещателей в исходное состояние после пожара. Сценарии ПО СБРОСУ также можно использовать для сброса технологического оборудования в исходное состояние. Для этого реле в сценарии программируется для импульсной работы (режим «p»). После сброса реле замкнется, а через заданное время (время удержания) разомкнется.

- ВЫХОД «ПЕРЕДАЧА НА ПЦН»    и     «ОПОВЕЩЕНИЕ»

Выходное реле К1 прибора ПУ-П (ППУ-ПТ)  является  « выходом на устройства передачи сообщения о пожаре». Выходное реле К2 прибора ПУ-П (ППУ-ПТ)  является  « выходом на устройства оповещения о пожаре».Тип контактов реле – «сухой контакт», НР, с контролем цепи на КЗ и обрыв, схема цепи контроля приведена в   п. Контроль реле, см. ниже. Срабатывание реле К1 сопровождается световым индикатором «Передача ПЦН» на лицевой панели прибора. Отказ цепи нагрузки (КЗ, обрыв, отсутствие внешнего питания) сопровождается прерывистым свечением соответствующего индикатора «Откл./Неиспр. ПЦН» или «Откл./Неиспр. Оповещения» на лицевой панели прибора. Установка реле в состояние ВЫКЛЮЧЕНО  сопровождается непрерывным свечением соответствующего индикатора «Откл./Неиспр. ПЦН» или «Откл./Неиспр. Оповещения».

Программирование осуществляется при помощи кнопок ▲,▼,   ВЫБОР и ВВОД

Общее состояние реле

ВКЛ/ОТКЛ

Время задержки

срабатывания, с

ВЫХОД  «ОПОВЕЩЕНИЕ»

СОСТОЯНИЕ: ВКЛ    Т:000

УПР.РЕЛЕ: ЗАМКНУТО

РЕЖИМ:ОДНОКРАТНЫЙ

Ручное управление реле

Замкнуть/Разомкнуть

Режим работы реле

Однократный/повторяющийся

Т : задержка срабатывания реле, в секундах 000…512с (со 2 уровня доступа);

Состояние: ВКЛЮЧЕНО/ОТКЛЮЧЕНО :  в состоянии ОТКЛЮЧЕНО – реле не срабатывает. Опция доступна со 2 уровня;

РУЧН.УПР: Разомкнуть/Замкнуть: возможность в ручном режиме отключить сработавшее оповещение,  а  также повторно включить после отключения. Опция доступна со 2 уровня;

РЕЖИМ: Однократный/повторяющийся:  возможность включения возобновляющегося режима работы. Если выход на оповещение был  в ручном режиме отключен,  то поступление «нового» события автоматически включает оповещение (реле).   Опция доступна со 3 уровня.

Выход передачи на устройства дозвона до ПЦН программируется аналогично.

- КОНТРОЛЬ РЕЛЕ

Все  реле приборов ПУ-П (ППУ-ПТ),  ППКП,  БРВУ  системы «Омега» - типа «сухой контакт» с элементами  контроля   КЗ  и  обрыва  цепей  нагрузки

При отсутствии тока в контролируемой цепи – выдается  сообщение об отказе реле.

Функцию  контроля, (в случае отсутствия нагрузки или питания) можно программно   отключить при помощи кнопок ▲,▼,   ВЫБОР и ВВОД.

- «СВЯЗАННЫЕ ВЫХОДЫ»

Информация о «связанных выходах»,  которые запрограммированы в программе  «OmegaConfig». Описание работы данной настройки приведено в разделе «ПОМОЩЬ» к программе,  а также в  файле «Описание АПС «Омега».chm  на сайте rezerv-1.com.

    - ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Данный пункт меню  используется  для  установки  общих для  всех реле, настроек.

Меню НАСТРОЙКИ  содержит несколько подменю:

- ВНЕШНЯЯ КОММУНИКАЦИЯ

- КАЛЕНДАРЬ

- КОД ДОСТУПА

- СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

- ОБНОВИТЬ ПРОГРАММУ

- ЯЗЫКОВЫЕ НАСТРОЙКИ

- ТАЙМЕР ДЕНЬ/НОЧЬ

- СТАТУС ПРИБОРА

Изменение позиций,  вход в подрежимы,  включение той или иной опции  осуществляется кнопками ВЫБОР,  ▲,▼   и  ВВОД.

- ВНЕШНЯЯ КОММУНИКАЦИЯ

МЕНЮ:КОММУНИКАЦИЯ

АДРЕС: 00     СОСТ: НЕТ

МЕЖСИСТЕМНАЯ : НЕТ

Данное меню позволяет подключить ПУ-П к удаленному компьютеру под управлением программы «ОмегаМонитор». Для  этого используется отдельный порт RS-485  ПУ-П  «А4,В4» и адаптер связи АДС (см. «Компоненты системы «Омега». Схема соединений. ЕКВН.425533.011 Э4»)  При помощи кнопок  ВЫБОР,  ▲,▼   и  ВВОД необходимо установить прибору адрес в диапазоне 0…63, а также включить опцию  «СОСТ.:»  в   «ВКЛ». Дальнейшие действия по соединению прибора с компьютером – см. в разделе «СПРАВКА» программы «ОмегаМонитор».

Меню также позволяет включить МЕЖСИСТЕМНУЮ  коммуникацию  для  передачи сообщений на устройства передачи сообщения о пожарах (коммуникатор) и  на запуск релейных сценариев других приборов ПУ-П.    Для  этого используется отдельный порт RS-485 прибора ПУ-П - «А3,В3»  (см. «Компоненты системы «Омега». Схема соединений. ЕКВН.425533.011 Э4»).

В меню прибора необходимо при помощи кнопок  ВЫБОР,  ▲,▼   и  ВВОД  установить адрес ПУ-П для межсистемной коммуникации, а если необходимо – включить опцию КОММУНИКАТОР. Подробно функционирование межсистемной коммуникации описано в файле  « Описание АПС «Омега».chm ».

- КАЛЕНДАРЬ

Меню предназначено  для  установки  даты  и времени  внутрисистемных  энергонезависимых  часов  системы.   Изменение позиций осуществляется кнопкой ВЫБОР, изменение значения - кнопками ▲,▼. Выход из режима с сохранением значений  -  кнопка ВВОД.

- КОД ДОСТУПА

Меню  предназначено  для  смены  кода  доступа. При  входе в режим требуется  ввести код доступа для уровня ОПЕРАТОР или для уровня ИНЖЕНЕР.  Процедура  изменения  кода  аналогична меню КАЛЕНДАРЬ.

- СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Просмотр серийного номера системы.

- ОБНОВИТЬ ПРОГРАММУ

Меню  используется  только  по  согласованию  с  ИЗГОТОВИТЕЛЕМ !

- ЯЗЫКОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Пункт, предназначенный для  изменения языка меню РУССКИЙ/ УКРАИНСКИЙ/ АНГЛИЙСКИЙ. Для  изменения  необходима  SD-карта с файлами  языковых настроек (см. диск, поставляемый с прибором ПУ-П (ППУ-ПТ) или сайт  rezerv-1.com).

- ТАЙМЕР ДЕНЬ/НОЧЬ

Пункт меню, предназначенный для запуска ежедневного сценария, например для оповещения.

Номер запускаемого

сценария

Время запуска сценария

ТАЙМЕР ДЕНЬ/НОЧЬ

ДЕНЬ 07:00 СЦЕН.: НЕТ

НОЧЬ 00:00 СЦЕН.: НЕТ

Изменение позиций осуществляется кнопкой ВЫБОР, изменение значения - кнопками ▲,▼. Выход из режима с сохранением значений  -  кнопка ВВОД.

- СТАТУС ПРИБОРА

МЕНЮ: СТАТУС ПРИБОРА

СТАТУС: ОСНОВНОЙ

МЕНЮ: СТАТУС ПРИБОРА

СТАТУС: РЕЗЕРВНЫЙ

РЕЖИМ ДВП: ВКЛ

Пункт меню,  предназначенный для  переключения  прибора ПУ-П (ППУ-ПТ) в один из режимов:

- статус  ОСНОВНОЙ – собственно  прибор ПУ-П,  управляющая централь;

- статус РЕЗЕРВНЫЙ -  прибор находится   в  резервном режиме и  включится в работу  в случае системной ошибки либо иного полного выхода из строя прибора ПУ-П (основного). Индикация прибора в  статусе РЕЗЕРВНОГО:

РЕЖИМ ДВП:

ВКЛ прибор находится в состоянии дублирования светозвуковой индикации основного  прибора ПУ-П,

ВЫКЛ - на ЖКИ  индикатор выводится сообщение РЕЗЕВНЫЙ и текущее время

Для работы в статусе РЕЗЕРВНОГО необходимо запрограммировать прибор в соответствии с п. 3.6.7.3

Таким образом в составе системы «Омега» поддерживается работа одновременно двух централей:   одного ОСНОВНОГО и одного РЕЗЕРВНОГО  прибора.

    - КОНФИГУРАЦИЯ

3.6.7.1 Режим  предназначен  для  записи (и чтения уже записанного) каждому  извещателю  определенного текстового  сообщения,  определяющего  его  местоположение, а также  количества  приборов ППКП. Для использования функции «КОНФИГУРАЦИЯ» необходимо на компьютер установить программное обеспечение «OmegaConfig»,  ознакомиться с работой программы с помощью встроенной функции  СПРАВКА (или нажатием клавиши F1).

ВНИМАНИЕ ! ДО подключения прибора ПУ-П к компьютеру, обязательно ознакомиться с инструкцией по установке драйвера (диск в комплекте с прибором ПУ-П, файл ReadMe, или на сайте производителя).

Прибор ПУ-П (ППУ-ПТ) и компьютер должны быть заземлены. При отсутствии  контура заземления, т.е. использования для заземления «нулевого» провода, запись конфигурации необходимо осуществлять при отключенной основной сети,  используя резервный источник питания прибора (аккумулятор).

Прибор  во  время  записи  конфигурации  должен  находиться  в  состоянии   нормы,  либо индикации неисправностей и/или отключений.

Режим состоит из двух меню:

- ЗАПИСАТЬ В ПУ

- СЧИТАТЬ ИЗ ПУ

Режим ЗАПИСАТЬ В ПУ предназначен для записи  конфигурации в прибор ПУ-П. Источником для записи может быть компьютер, SD-карта  или, предварительно сохраненная в памяти прибора ПУ-П, резервная копия. Резервная копия конфигурации предназначена для восстановления работы прибора, в случае неудачной или ошибочной записи новой конфигурации.

Режим СЧИТАТЬ ИЗ ПУ предназначен для записи  конфигурации  прибора ПУ-П на жесткий диск компьютера, SD-карту  или   в память прибора ПУ-П, в качестве резервной копии резервной копии.

Для  записи (чтения)  текстовых  сообщений ( и  состава приборов  системы) необходимо  подключить  компьютер  к  прибору  ПУ-П (при первом подключении на компьютер обязательно должен быть установлен драйвер, поставляемый с прибором ПУ-П (ППУ-ПТ) либо с сайта rezerv-1.com )     в  соответствии  с  «Схема соединений. ЕКВН.425629.011 Э4».   Запустить на  выполнение программу  «OmegaConfig»,  для записи создать (загрузить уже созданный)  файл с текстовой информацией (в соответствии с изложенным в СПРАВКЕ).  В  меню  прибора  ПУ-П  выбрать данный  пункт меню  и  войти в него, нажав кнопку ВЫБОР.  После чего с компьютера  запустить  процедуру  перепрограммирования, те. записи (или чтения). При  успешном окончании  записи,   на  компьютере  появится  соответствующее  сообщение.

При  использовании SD-карты или резервной копии необходимо выбрать соответствующий пункт меню и  следовать подсказкам на экране прибора. Подробно процедура использования SD-карты описана в разделе помощи программы OmegaConfig.

НЕ забывайте обновлять резервную копию, соответствующую реальной  конфигурации объекта. НЕ используйте для записи конфигурации неизвестную Вам резервную копию, это может привести к отключениям компонентов, частичной или полной неработоспособности системы пожарной сигнализации на объекте.

      - Программирование прибора ДВП осуществляется с помощью компьютера, аналогично прибору ПУ-П. Состав приборов и наименования извещателей в  файле  записи для  прибора ДВП  должны  точно  совпадать с составом приборов и наименованиями в файле для прибора ПУ-П.

      - Программирование  «резервной панели» ПУ-П (ППУ-ПТ) необходимо осуществлять после полного запуска основного ПУ-П(ППУ-ПТ) строго соблюдая следующую процедуру:

- Считать конфигурацию «основного прибора» на SD-карточку;

- Записать конфигурацию с SD-карточки в «резервный прибор»;

- В «резервном приборе» войти в меню СОСТАВ ПРИБОРОВ и включить все записанные компоненты: ПУ-П,  ППКП1… . При включении приборов будет предложен выбор:

ПРИБОР ВКЛЮЧЕН

ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕДУРУ

ПОИСКА и ВКЛЮЧЕНИЯ

ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ? _______

ДА, ТЕКСТ

ДА, ЛЮБОЙ

НЕТ

- Необходимо выбрать «НЕТ» и нажать ВВОД.

- Если в системе используется тушение,  необходимо войти в меню ПОЖАРОТУШЕНИЕ, НАСТРОЙКА НАПРАВЛЕНИЙ и включить все направления.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Необходимо учитывать, что те элементы системы, для  которых  были  записаны названия, будут  учитываться при  определении  ОТКЛЮЧЕННЫХ элементов, т.е. если для извещателя  записано наименование, то при его выключении  в  МЕНЮ   СОСТАВ СИСТЕМЫ,  данный элемент появится в  составе отключенных элементов,  с соответствующей индикацией.

2. Прибор ДВП, в отличие от прибора ПУ-П  выводит на индикацию события только по тем извещателям , для  которых записаны названия. Т.е.если необходимо,  чтобы прибор  ДВП индицировал события, например, по одному зданию, а остальные события игнорировал,  необходимо записать в ДВП  только  названия для извещателей этого здания.

ВНИМАНИЕ!

После процедуры перепрограммирования все приборы обязательно необходимо включить в МЕНЮ/ СИГНАЛИЗАЦИЯ/СОСТАВ  ПРИБОРОВ/. Даже если они  были включены до проведения процедуры программирования, необходимо выключить и включить их снова.

# 4  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Целью технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на поддержание компонентов системы "Омега" в состоянии готовности, предупреждение неисправностей и  преждевременного выхода из строя.

- 4.2  Виды технического обслуживания:

- ежемесячное;

- ежеквартальное (через каждые 2000 часов непрерывной работы);

- полугодовое.

4.2.1 Ежемесячное обслуживание включает в себя  осмотр целостности кабелей, осмотр извещателей и приборов, их крепления.

4.2.2 Ежеквартальное обслуживание включает в себя обслуживание в объеме месячного,очистку от пыли приборов в случае их загрязнения, выборочную проверку работоспособности комплекса (1-2 извещателя в каждом шлейфе сигнализации).

Очистку приборов и извещателей от пыли и грязи необходимо производить флейцовыми кистями или чистой бязью, слегка смоченной в спирте.

- Очистку оптических узлов производить продувкой через защитную сетку без разборки извещателя при помощи пылесоса или другого источника сухого сжатого воздуха.

При наличии значительного количества пыли на полах и стенах помещений необходимо производить влажную уборку в помещении и удалять пыль пылесосом. Запрещается при уборке и в процессе работы создавать в воздухе помещений пылевые образования.

- 4.2.3  Полугодовое обслуживание включает в себя:

- обслуживание в объеме ежеквартального;

- проверку сопротивления заземления по п.3.2.8  данного РЭ.

- проверку работоспособности  всех извещателей  по п.3.5.3

- проверку работоспособности аккумуляторов по п. 3.5.3.3

- 4.3 Использование ЗИП

- 4.3.1 В  комплекте  ЗИП  поставляются  предохранители  размером 5*20мм  следующих  типов:  F1,0AL250V – 2 шт.,  F0,5AL250V – 2 шт.

- ВНИМАНИЕ! Замену предохранителей  необходимо осуществлять  в  соответствии с требованиями  безопасности, изложенными  в разделе 3.1 «Указания мер безопасности» настоящего РЭ.

- 4.3.2 Основной сетевой предохранитель  в   приборах  установлен в  клеммной колодке  входной  сети с  маркировкой «Сетевой предохранитель FU1,  1A». Доступ  к  нему осуществляется  с  3 уровня по следующей процедуре:

- - отключить сетевой «автомат» основного электропитания 220/330 В;

- - крестообразной отверткой открутить 4 винта лицевой крышки и снять ее, отсоединив клемму «заземления»;

- - отверткой с плоским шлицом извлечь предохранительную  колодку и заменить предохранитель;

- - проделать действия по подключению в обратном порядке.

- 4.3.3 Предохранитель на  плате  электропитания c  маркировкой «FU1, 0,5А». Доступ  к нему осуществляется с 3 уровня по следующей процедуре:

- - отключить сетевой «автомат» основного  электропитания   220/330 В;

- - крестообразной отверткой открутить 4 винта лицевой крышки и снять ее, отсоединив клемму «заземления»;

- -  крестообразной отверткой открутить 4 винта защитного кожуха устройства электропитания;

- - отверткой с плоским шлицом извлечь крыщку установочного элемента предохранителя и заменить предохранитель;

- - проделать действия по подключению в обратном порядке.

- 4.3.4 Предохранитель аккумуляторной батареи (АКБ)  расположен на «+» проводе АКБ и имеет маркировку на стикере  «FU2, 1A». Доступ к нему осуществляется с 3 уровня по следующей процедуре:

- - отключить сетевой «автомат» основного электропитания 220/330 В;

- - крестообразной отверткой открутить 4 винта лицевой крышки и снять ее, отсоединив клемму «заземления»;

- - повернуть байонетный разъем корпуса предохранителя,   извлечь и заменить предохранитель;

- - проделать действия по подключению в обратном порядке.

# 5  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

5.1 Компоненты системы "Омега"  и  поставляются  в упаковке предприятия - изготовителя и должны храниться  в  упакованном и  виде в оборудованном складе. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69.

5.2 Срок хранения системы в отапливаемых хранилищах  - 1 год.

5.3 Общий срок хранения с переконсервацией - 10 лет.

5.4 Хранение компонентов системы "Омега"  более 1 года засчитывается в счет срока службы.

5.5 Транспортирование компонентов системы "Омега"  должно  осуществляться в тарных плотных картонных ящиках любыми видами транспорта в соответствии с требованиями группы 2  ГОСТ 15150-69.