СИСТЕМА  АДРЕСНОЙ

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

“Омега”

Прибор  ПИУ  ЕКВН.425533.012-02 ПС

Паспорт

Харьков

2013

- Назначение

Прибор индикации и управления ПИУ предназначен для индикации единичными светодиодами  срабатывания компонентов системы пожарной сигнализации «Омега», таких как  БКА, реле, зон и других, по командам приборов ПУ-П или ППУ-ПТ.   Прибор ПИУ является дополнительным оборудованием к компонентам системы «Омега.

2 Технические характеристики и функциональные возможности

2.1 Основные технические параметры:

- Габаритные размеры, допустимое отклонение   10 %  -

300 х 350 х 100 мм;

- Масса, не более  -  5 кг;

- Напряжение  электропитания – (12+-2)В;

- Ток потребления, не болем  - 80 мА

2.2 ПИУ обеспечивает индикацию электропитания отдельным светодиодным индикатором «Питание».  Цвет индикатора - зеленый.

2.3  ПИУ обеспечивает срабатывание до 24-х отдельных светодиодных  индикаторов,  программно управляемых по командам приборов ПУ-П или ППУ-ПТ.  Далее в настоящем паспорте при использовании термина "ПУ-П" подразумевается "ПУ-П или ППУ-ПТ".

2.4  Прибор ПИУ имеет до 24-х программно управляемых кнопок для передачи сигналов на прибор ПУ-П. Функционирование кнопок осуществляется по командам прибора ПУ-П.

2.5 Прибор поставляется в трех исполнениях: на 8, 16 или 24 канала. При заказе  необходимо указать количество каналов и цвет светодиодов.

ПРИМЕР.

«Прибор  ПИУ  ЕКВН.425533.012-02 /Ж»  – 8 каналов, цвет - желтый

«Прибор  ПИУ  ЕКВН.425533.012-02  /КК» – 16 каналов, цвет - красный

«Прибор  ПИУ  ЕКВН.425533.012-02 /ЗЗЗ» - 24 канала, цвет зеленый

2.6  Диагностика работоспособности всех индикаторов осуществляется с помощью отдельной кнопки «Диагностика».

2.7  Подключение к  приборам  системы  «Омега» и    передача  команд  на  ПИУ   осуществляется   по  дублированному  интерфейсу межприборной связи RS-485 (ПИУ использует тот же порт, что и ППКП-П, БРВУ). При отказе  связи по одной  из  линий,  передача  данных осуществляется по второй   и  отказ связи индицируется на приборе ПУ-П.

- Программирование и работа в составе системы «Омега»

3.1  Прибор ПИУ занимает адрес в адресном пространстве ППКП-П, т.е. общее количество  ППКП-П и ПИУ  не превышает 8-ми. Одинаковые адреса не допускаются.  Процедура программирования  адреса для прибора ПИУ осуществляется из меню «Смена адреса ППКП-П», см.  документ   «Руководство по эксплуатации ЕКВН.425629.011 РЭ.

3.2 Светодиоды 1…24 прибора ПИУ  программируются  как  «условные  одноадресные  БКА,  подключенные в первое кольцо ППКП-П» с адресами от 1  до 24.  Кнопки  1…24  прибора ПИУ  программируются (воспринимаются системой) как «условные входы одноадресных БСА, подключенных в первое кольцо ППКП-П с адресами от  25 до  48.

- ПРИМЕР

  - 3-х этажное здание. Клапан дымоудаления на каждом этаже должен срабатывать при двух пожарах на этаже  или от кнопки на приборе ПУИ.

При срабатывании двух дымовых извещателей  на этаже (или одного ручного извещателя) :

- должен срабатывать БКА клапана дымоудаления  этого этажа;

- должен срабатывать БКА вентилятора подпора воздуха;

- индикатор срабатывания этажного клапана дымоудаления;

- индикатор срабатывания вентилятора подпора воздуха.

4.2 С помощью программы «ОmegaConfig» см. файл  ПРИМЕР на диске, поставляемом с прибором.